Утверждена

Приказом Генерального директора

ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi»

от «01»  апреля 2013 г.  №43-з-Т

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупке оборудования автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

(далее - Тендерная документация)

Тендерная документация разработана в соответствии с «Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) от 26 мая 2012 года № 80 (далее – Правила закупок).

Предмет закупок – открытый тендер по закупке оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) (далее – Товар).

Подробный перечень закупаемых Товаров приводится в Приложении 
№ 1 настоящей Тендерной документации.

Заказчик (Организатор закупок) – ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi», 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, мкрн Коктем - 2, д. 22 офис 204, РНН  600900173946,  БИН 050840009020, ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, Банк: АО «АТФ Банк» г. Алматы.

Веб-сайт: www.cng.kz.

Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения потенциальных поставщиков в случае нарушения их прав в связи с проводимыми закупками: 8 (727) 2597159, ktg_onimderi@list.ru.

Сумма, выделенная для закупки, составляет  104 000 000 (сто четыре миллиона) тенге без учета НДС.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом тендере -1 (один) % от суммы, выделенной для закупки.

Расчет соответствия суммы внесенного обеспечения заявки на участие в открытом тендере требованиям Тендерной документации определяется согласно курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату перечисления платежа, выдачи банковской гарантии или иного обеспечения, определенного Заказчиком.

Обеспечение заявки на участие в открытом тендере не вносится:

- организациями инвалидов (физическими лицами - инвалидами, осуществляющими предпринимательскую деятельность), состоящими в Реестре организаций инвалидов (физических лиц - инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга;

- отечественными товаропроизводителями закупаемого товара;

- организациями, входящими в Холдинг;

- участниками СЭЗ «Парк инновационных технологий» (при участии в тендере на поставку товаров, оказание услуг, относящихся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок).

Встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений Тендерной документации по инициативе ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi» (Организатора закупок) проводится «10» апреля 2013 года в 10 часов 00 минут  по адресу:  г.Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204.

Также потенциальный поставщик, претендующий на участие в открытом тендере, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений тендерной документации, но не позднее 10 часов 00 минут «10» апреля 2013 года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по адресу: г. Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204.

Заявки потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере принимаются  по адресу – г. Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204, в срок до 10:30 часов «18» апреля 2013 года (окончательный срок представления заявок).

Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере проводится в 11:00 часов «18» апреля 2013 года по адресу: г. Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204.

Регистрация потенциальных поставщиков (их уполномоченных представителей) для участия в заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков производится: ответственное лицо – Абилова А.А. менеджер по закупкам  ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi»,  место регистрации: г. Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204, время регистрации: 10 часов 45 минут  «18» апреля 2013 года.

Срок действия Заявки на участие в открытом тендере должен быть не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Размер обеспечения исполнения договора о закупках по итогам открытого тендера вносится в размере 3  (трех) % от суммы договора.

  - Требования к потенциальным поставщикам

- Для участия в открытом тендере потенциальный поставщик должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);

- не входить в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок.

## Оформление и представление заявки

- Заявка потенциального поставщика на участие в открытом тендере (далее – Заявка) является выражением согласия потенциального поставщика на поставку предмета закупок в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящей Тендерной документацией. Заявка потенциального поставщика оформляется по формам в Приложении №4 и №5 настоящей Тендерной документации.

- Потенциальный поставщик должен представить Заявку на участие в открытом тендере к сроку, указанному в настоящей Тендерной документации.

- Заявка должна быть прошита, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется) потенциального поставщика, за исключением дополнительного ценового предложения на понижение цены, которое представляется на заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов в порядке, определенном подпунктом 1) пункта 58 Правил закупок.

- Обеспечение Заявки на участие в открытом тендере и техническое предложение прикладываются отдельно от Заявки.

- Заявка, обеспечение Заявки на участие в открытом тендере и техническое предложение запечатываются в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, полное наименование и почтовый адрес Организатора закупок, а также текст следующего содержания: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ТЕНДЕРЕ ПО ЗАКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (АГНКС)»  и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11 часов 00 минут «18»  апреля 2013 года».

- Заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами, подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).

- В Заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

- Конверт с заявкой на участие в открытом тендере, представленный после истечения установленного срока, а также представленный с нарушением порядка оформления установленного тендерной документацией не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику по реквизитам, указанным на конвертах с Заявками, либо лично уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

- Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями Заявки регистрируются в хронологическом порядке в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема Заявок.

- Заявка составляется на языке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом Заявка может содержать документы, составленные на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на язык настоящей Тендерной документации, и в этом случае преимущество будет иметь перевод.

## Обеспечение Заявки

12. Потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки в размере, способом и на условиях, предусмотренных в настоящей Тендерной документации, в качестве гарантии того, что  он:

  - не отзовет либо не изменит свою Заявку после истечения окончательного срока предоставления Заявок;

  - в случае определения его победителем открытого тендера заключит договор с Заказчиком в сроки, установленные протоколом об итогах открытого тендера и внесет обеспечение исполнения договора о закупках, в случае, если условиями закупок предусмотрено внесение такого обеспечения.

13. Срок действия обеспечения заявки на участие в открытом тендере должен быть не менее срока действия заявки на участие в открытом тендере. При этом течение срока действия обеспечения заявки на участие в открытом тендере начинается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

14. Потенциальный поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения тендерной заявки:

1)	гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика: ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы;

2)	банковскую гарантию, по форме указанной в Приложении №3 к Тендерной документации.

- Обеспечение заявки вносится до истечения окончательного срока представления тендерных заявок на участие в открытом тендере.

- Все Заявки, не содержащие подтверждения внесения обеспечения Заявки, отклоняются тендерной комиссией, как не отвечающие требованиям Тендерной документации. В случае внесения обеспечения Заявки путем перечисления гарантийного денежного взноса на банковский счет Организатора закупок в подтверждающем документе должны быть указаны название открытого тендера, сумма обеспечения, наименование Организатора закупок и потенциального поставщика (Приложение №3).

17. Обеспечение Заявки не возвращается Организатором закупок при наступлении одного из следующих случаев:

  - потенциальный поставщик отозвал заявку на участие в открытом тендере после истечения окончательного срока представления заявок;

  - потенциальный поставщик, определенный победителем открытого тендера, уклонился от заключения договора о закупках;

  - победитель открытого тендера, заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения исполнения договора о закупках;

  - потенциальный поставщик, занявший по итогам сопоставления и оценки второе место, определенный в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил, уклонился от заключения договора о закупках или заключив договор о закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требование, установленное тендерной документацией, о внесении обеспечения возврата исполнения договора о закупках.

18. Организатор закупок возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение Заявки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

- отзыва данным потенциальным поставщиком своей Заявки до истечения окончательного срока представления Заявок;

- подписания протокола об итогах открытого тендера. Указанный случай не распространяется на участника открытого тендера, определенного победителем и потенциального поставщика, занявшего по итогам сопоставления и оценки второе место;

- вступления в силу договора о закупках и внесения победителем открытого тендера обеспечения возврата исполнения договора о закупках, предусмотренного настоящей Тендерной документацией;

- вступления в силу договора о закупках и внесения потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место,  определенным в случае, предусмотренном пунктом 82 Правил закупок, обеспечения возврата исполнения договора о закупках, предусмотренного Тендерной документацией.

- Содержание Заявки

- 19. Заявка на участие в открытом тендере должна содержать:

- заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку на участие в открытом тендере по форме согласно Приложениям №4, №5 к Тендерной документации;

- техническую спецификацию (техническое задание) потенциального поставщика с приложением всех необходимых документов, согласно Приложению №2 к Тендерной документации;

- оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие в открытом тендере, соответствующего условиям внесения, содержанию и виду, изложенному в Тендерной документации по форме согласно Приложению №3. При этом сумма обеспечения заявки на участие в открытом тендере не должна быть меньше размера, установленного Тендерной документацией;

- документы, подтверждающие применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 39 Правил закупок (в пункте 44 настоящей Тендерной документации);

- ценовое предложение потенциального поставщика, подписанное потенциальным поставщиком по форме согласно Приложению №6 к Тендерной документации. Форма и содержание ценового предложения потенциального поставщика должны соответствовать обязательным требованиям, указанным в подпункте 12) пункта 37 Правил закупок ;

- нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, для физического лица – нотариально засвидетельствованную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - нотариально засвидетельствованную копию соглашения о консорциуме и нотариально засвидетельствованные копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума;

- документ, содержащий сведения об учредителях: нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке (в случае участия консорциума представляется нотариально засвидетельствованная копия устава каждого юридического лица, входящего в консорциум), нотариально засвидетельствованная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не более чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вскрытия конвертов;

- сведения о согласии потенциального поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения договора о закупках (в случае, если Тендерной документацией предусматривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках);

- сведения об ознакомлении потенциального поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга;

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика (в случае участия консорциума представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа о назначении (избрании) первого руководителя каждого юридического лица, входящего в консорциум, а также оригинал или нотариально засвидетельствованная копия документа, подтверждающего право подписания соглашения о консорциуме уполномоченным лицом каждого юридического лица, входящего в консорциум);

- оригинал или нотариально засвидетельствованную копию доверенности, выданную  лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, на право подписания заявки и документов, содержащихся в заявке на участие в тендере, на право подачи дополнительного ценового предложения на понижение цены, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право выступать от имени потенциального поставщика без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.

20. Ценовое предложение и дополнительное ценовое предложение на понижение цены (в случае его наличия) потенциального поставщика должно быть выражено в тенге.

Если ценовые предложения и дополнительные ценовые предложения на понижение цены (в случае их наличия) потенциальных поставщиков выражены в иностранной валюте, то для их оценки и сопоставления они переводятся в тенге, по курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на день вскрытия конвертов с тендерными заявками на участие в тендере.

21. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать цену за единицу, а также общую/итоговую цену Товаров без учета НДС, с включенными в нее расходами на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, других налогов, сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров. В случае, если потенциальный поставщик не указывает в своем ценовом предложении составляющие цены, то тендерная комиссия рассматривает представленное ценовое предложение как определенное с учетом всех затрат, и представленное потенциальным поставщиком ценовое предложение не подлежит пересмотру.

22. Ценовое предложение потенциального поставщика может содержать скидку к общей цене Товаров, представленную на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации, а также общую цену (скидку), предложенную потенциальным поставщиком с учетом альтернативных условий.

23. Потенциальный поставщик имеет право предоставления одного дополнительного ценового предложения на понижение цены по тендеру (лоту), с указанием наименования соответствующего тендера (лота), и соответствующего требованиям, изложенным в подпункте 13 пункта 37 Правил закупок.

24. Дополнительное ценовое предложение на понижение цены может быть подано после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере и соответствующего объявления председателя тендерной комиссии.

## Изменение Заявок и их отзыв

- 25. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в открытом тендере вправе:

- изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в открытом тендере;

- отозвать свою заявку на участие в открытом тендере, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в открытом тендере.

26. Не допускается отзыв заявки на участие в открытом тендере после истечения окончательного срока представления конверта с Заявкой.

27. Изменения и дополнения в заявку должны быть оформлены и представлены в том же порядке, как и сама тендерная заявка.

28. Уведомление об отзыве заявки оформляется в виде заявления в произвольной форме на имя Заказчика, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).

29. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в закупках способом открытого тендера. Заказчик (тендерная комиссия, экспертная комиссия, эксперт) не несет обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов закупок способом открытого тендера.

- Вскрытие конвертов с Заявками

30. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в открытом тендере производится Тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в 11:00 часов «18» апреля 2013 года по адресу: г. Алматы, мкрн. Коктем-2, дом 22, 2 этаж, офис 204.

Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в открытом тендере, представленные в сроки, установленные в объявлении об осуществлении закупок способом открытого тендера и настоящей Тендерной документации.

Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с Заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, должны предъявить секретарю тендерной комиссии документы, подтверждающие их полномочия, и зарегистрироваться в журнале регистрации прибывших потенциальных поставщиков в день, время и в месте, указанные в настоящей Тендерной документации.

31. Заявка на участие в открытом тендере вскрывается также в случае, если на тендер (лот) представлена только 1 (одна) Заявка на участие в тендере (лоте), и рассматривается на соответствие требованиям Тендерной документации.

- 32. Заседание Тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в следующей последовательности:

- председатель Тендерной комиссии или лицо, определенное председателем:

информирует присутствующих о:

составе тендерной комиссии, секретаре тендерной комиссии;

наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений тендерной документации;

наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в тендерную документацию;

потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в открытом тендере, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в открытом тендере;

оглашает иную информацию по данному тендеру;

вскрывает конверты с заявками на участие в открытом тендере и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке, в том числе, подтверждающих применимость к заявке критериев оценки и сопоставления, указанных в пункте 39 Правил закупок и их краткое содержание, а также цены и скидки (при наличии), заявленные потенциальными поставщиками в ценовых предложениях;

после оглашения содержаний всех заявок на участие в тендере запрашивает у потенциальных поставщиков, либо их уполномоченных представителей, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками о наличии дополнительного ценового предложения на понижение цены по тендеру (лоту);

Время для приема дополнительного ценового предложения на понижение цены должно составлять не более 10 (десяти) минут по тендеру (лоту) с момента объявления о начале приема дополнительных ценовых предложений на понижение.

- уполномоченные представители потенциальных поставщиков имеют право ознакомиться с ценами и скидками (при наличии), заявленными иными потенциальными поставщиками под роспись на соответствующих ценовых предложениях после оглашения цен и скидок, заявленных потенциальными поставщиками в ценовых предложениях и дополнительных ценовых предложениях на понижение цены (в случае его наличия);

- секретарь тендерной комиссии:

оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере;

информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания тендерной комиссии;

запрашивает уполномоченных представителей потенциальных поставщиков о наличии жалоб или возражений против действий (или бездействия) тендерной комиссии.

33. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов с Заявками, в деятельность тендерной комиссии.

34. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере подписывается и полистно визируется составом тендерной комиссии и ее секретарем.

35. Копия протокола вскрытия конвертов предоставляется по запросу потенциального поставщика или его уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса.

36. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем указанного заседания тендерной комиссии, Заказчик опубликовывает на своем веб-сайте www.cng.kz и на веб-сайте, определенном Фондом АО «Самрук-Қазына», текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- Порядок рассмотрения Заявок

37. Заявки на участие в открытом тендере рассматриваются тендерной комиссией на предмет соответствия заявок требованиям пункта 16 Тендерной документации. Не отклоненные по основаниям, указанным в пункте 16 Тендерной документации, заявки сопоставляются и оцениваются тендерной комиссией в целях выбора победителя открытого тендера.

38. Заявки рассматриваются тендерной комиссией в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере. При проведении закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, заявки рассматриваются тендерной комиссией с привлечением эксперта (экспертной комиссии) в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.

- 39. При рассмотрении заявок тендерная комиссия вправе:

- запросить у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения, необходимые для рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (за исключением предложенной цены (скидок) и технической спецификации) и документов подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, предусмотренные пунктом 39 Правил закупок;

- с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках, запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.

При этом не допускаются запросы и иные действия тендерной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в открытом тендере в соответствие с требованиями Тендерной документации, заключающиеся в дополнении заявки недостающими документами, замене документов, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

- 40. Не допускается отклонение заявки на участие в открытом тендере по формальным основаниям.

- Формальными основаниями являются случаи, не указанные в пункте 37 Тендерной документации.

- 41. Тендерная комиссия отклоняет заявку в случае:

- признания заявки на участие в тендере несоответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 16 Тендерной документации, за исключением случаев, несоответствия технической спецификации, когда потенциальный поставщик предлагает лучшие условия поставки Товара, а также лучшие характеристики закупаемого товара;

- если потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном тендере (лоте);

- ценовое предложение потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки;

- ценовое предложение потенциального поставщика признано тендерной комиссией демпинговым;

- потенциальный поставщик либо его субподрядчик (соисполнитель) либо юридическое лицо, входящее в консорциум состоит в Перечне ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков)  Холдинга и (или) в Реестре недобросовестных участников государственных закупок;

Указанные основания для отклонения заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков являются исчерпывающими.

42. Ценовое предложение признаётся демпинговым в том числе дополнительное ценовое предложение на понижение цены в случае, если оно более чем на 30 (тридцать) процентов ниже среднеарифметической цены всех представленных ценовых предложений, не превышающих сумму, предусмотренную для закупки в плане закупок без учета НДС.

Положения настоящего пункта применяются к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, представленной на условиях Заказчика, определенных в Тендерной документации, а также к общей/итоговой цене, предложенной потенциальным поставщиком с учетом скидки, предложенной при альтернативных условиях (в случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия).

- 43. Не отклоненные заявки оцениваются и сопоставляются тендерной комиссией с учетом принятого от потенциального поставщика дополнительного ценового предложения на понижение цены (в случае его наличия) согласно критериям, содержащимся в Тендерной документации. При этом оценке подлежит общая/итоговая цена ценового предложения потенциального поставщика.

- Победитель открытого тендера определяется на основе наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

Потенциальный поставщик, занявший по итогам оценки и сопоставления второе место, определяется на основе цены, следующей после наименьшей условной цены, рассчитываемой с учётом применения критериев, содержащихся в тендерной документации.

В случае осуществления закупок, при равенстве условных цен тендерных ценовых предложений победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный потенциальный поставщик закупаемых  услуг.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений отечественных поставщиков услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых работ, услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений, в случае отсутствия отечественного поставщика работ, услуг победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых услуг, являющихся предметом открытого тендера.

При равенстве условных цен тендерных ценовых предложений и равном опыте работы на рынке закупаемых услуг (или в случае невозможности определения опыта работы на основании представленных потенциальными поставщиками документов) победителем (или потенциальным поставщиком, занявшим по итогам сопоставления и оценки второе место) признается потенциальный поставщик, ранее предоставивший заявку на участие в тендере.

- 44. В настоящей тендерной документации предусматриваются следующие обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в тендере, влияющие на условное понижение цены, за исключением случаев, предусмотренных Порядком осуществления долгосрочных закупок:

| № | Критерий | Условное понижение/увеличение цены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потенциальный поставщик является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара в соответствии с предоставленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT-KZ) либо копией, заверенной государственными или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей | -5% |
| 2 | Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков Холдинга | - 1% |
| 3 | Потенциальный поставщик является организацией инвалидов (физическим лицом - инвалидом, осуществляющим предпринимательскую деятельность) производящей закупаемый товар в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственными или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат и состоит в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга | - 5% |
| 4 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых однородных товаров, работ, услуг, в течение последних 5 лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями накладных, соответствующих актов, подтверждающих прием – передачу поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | - 1,5% за каждые 3 года опыта работы и -0,5%, за каждый последующий 1 год работы но не более 2,5% |
| 5 | Наличие у потенциального поставщика сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов Республики Казахстан, соответствующей предмету проводимых закупок, подтвержденной нотариально засвидетельствованной копией сертификата системы менеджмента или копией, заверенной организацией, выдавшей сертификат | - 1% |
| 6 | Местное содержание в товаре потенциального поставщика, являющегося предметом проводимых закупок, которое определяется на основании оригинала или нотариально заверенной копии сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копии, заверенной государственным уполномоченным органом, выдавшим сертификат | - 0,15% за каждый 1% местного содержания |
| 7 | Гарантийное обязательство потенциального поставщика по доле местного содержания в работах или услугах, подписанное первым руководителем потенциального поставщика либо лицом им уполномоченным, с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых работах или услугах и содержащее расчет доли местного содержания, подтверждающий итоговое процентное значение местного содержания в предлагаемых работах или услугах, произведенный в соответствии с требованиями Единой Методики, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан. (Приложение №9) | - 0,1% за каждый 1% местного содержания |
| 8 | Заявление (декларацию), подписанную первым руководителем потенциального поставщика или уполномоченным им лицом, с указанием наименования закупаемого товара, производство которого потенциальный поставщик обязуется организовать на территории Республики Казахстан до полного исполнения договора и доли местного содержания в процентном выражении в товаре. При этом потенциальный поставщик должен быть отечественным товаропроизводителем товаров, однородных с закупаемым в соответствии с представленным оригиналом или нотариально заверенной копией сертификата происхождения товара (формы CT KZ) либо копией, заверенной государственным или иным уполномоченным органом, выдавшим сертификат | - 0,15% за каждый 1% от указанного в заявлении (декларации) процентного значения местного содержания |
| 9 | Потенциальный поставщик является участником специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк инновационных технологий» оказывает услуги, относящиеся к приоритетным видам деятельности, соответствующим целям СЭЗ «Парк инновационных технологий» и предмету закупок в соответствии с представленной нотариально засвидетельствованной копией договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ «Парк инновационных технологий», заключенного между управляющей компанией и участником. | -5% |

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.

В случае участия в открытом тендере консорциума обязательные критерии оценки и сопоставления заявок потенциальных поставщиков на участие в открытом тендере, влияющие на условное понижение цены тендерной комиссией применяются только к головному участнику консорциума, определенному консорциальным соглашением его участников.

45. Под местным содержанием понимается – процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках.

- Подведение итогов тендера

46. В срок, указанный в пункте 35 настоящей Тендерной документации, тендерная комиссия подводит итоги тендера, которые оформляются протоколом. Протокол об итогах тендера подписывается и полистно визируется всеми членами тендерной комиссии и её секретарём.

- 47. Открытый тендер признаётся тендерной комиссией несостоявшимся в случае:

- представления заявок на участие в открытом тендере менее двух потенциальных поставщиков;

- если после отклонения тендерной комиссией по основаниям, предусмотренным пунктом 37 Тендерной документации, осталось менее двух заявок на участие в тендере потенциальных поставщиков;

- уклонения победителя и потенциального поставщика, занявшего второе место, от заключения договора;

- непредставления победителем открытого тендера и потенциальным поставщиком, занявшим второе место обеспечения аванса (предоплаты) и (или) обеспечения исполнения договора в соответствии с пунктами 75, 77, 85 Правил закупок.

- 46. Заказчик/Организатор закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах открытого тендера:

- направляет победителю уведомление;

- размещает протокол об итогах открытого тендера на веб-сайте www.cng.kz и на веб-сайте, определенном Фондом;

- публикует информацию об итогах открытого тендера в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, с периодичностью издания не менее 3 (трех) раз в неделю.

47. Заказчик/Организатор закупок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, представившего заявку на участие в тендере, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах соответствующего открытого тендера.

- 48. Заказчик до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере и ценовыми предложениями или заключения договора о закупках способом из одного источника вправе отказаться от осуществления закупок в случаях сокращения расходов на приобретение товаров, работ, услуг, предусмотренных в плане(нах) закупок, обоснованного уменьшения потребности или обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг. Отказ от закупок осуществляется путем внесения соответствующих изменений в план(ы) закупок.

- 49. В этом случае Заказчик обязан:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок известить об этом лиц, участвующих в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и на веб-сайте, определенном Фондом;

2)   в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от осуществления закупок возвратить внесенные обеспечения заявок.

В случае обнаружения нарушений, влияющих на итоги открытого тендера (лота), в проводимом/проведенном открытом тендере (лоте) Заказчик и (или) тендерная комиссия до момента заключения договора обязана отменить тендер (лот) или его итоги. При этом, тендер (лот) должен быть пересмотрен (в том же составе тендерной комиссии с теми же потенциальными поставщиками, участвовавшими в тендере (лоте) или проведен повторно.

Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения об отмене тендера (лота) или его итогов обязан известить об этом лиц, участвовавших в проводимых закупках и опубликовать соответствующее объявление на веб-сайте Заказчика и организатора закупок и на веб-сайте, определенном Фондом.

В случае обнаружения нарушений в тендерной документации по тендеру (лоту) до даты вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков Заказчик закупки обязан отменить тендер (лот), привести в соответствие тендерную документацию и заново объявить тендер (лот).

В этом случае поступившие заявки на участие в тендере (лоте) потенциальных поставщиков не вскрываются и подлежат возврату.

## Заключение договора о закупках по итогам открытого тендера

50. Договор о закупках заключается в соответствии с содержащимся в настоящей Тендерной документации проектом договора (Приложение №7 к Тендерной документации).

51. Договор о закупках должен содержать цену, предложенную победителем открытого тендера или закупки способом запроса ценовых предложений, с начислением к ней НДС, за исключением случаев, когда победитель открытого тендера или закупки способом запроса ценовых предложений не является плательщиком НДС или поставляемый товар, выполняемая работа, оказываемая услуга не облагается НДС в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

52. Договор о закупках, заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах тендера, но не ранее чем через 5 (пять) календарных дней с даты подписания протокола об итогах и не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах. Тендерной документацией допускается установление возможности доработки проекта договора, прилагаемого к Тендерной документации, с учётом предложений победителя тендера. При этом вносимые изменения в проект договора о закупках не должны затрагивать условия договора, касающиеся наименования товара, работы, услуги, цены и другие условия, явившиеся основой для выбора поставщика.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней и допускается оформление договора о закупках в предлагаемой форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

53. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о закупках поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору о закупках.

В случае нарушения поставщиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно поставщиком обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается и поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

54. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные в протоколе об итогах открытого тендера, не представил Заказчику подписанный договор о закупках, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о закупках.

В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о закупках, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки и направляет в установленном порядке соответствующую информацию в Уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о таком поставщике в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

Внесение изменений в проект договора о закупках

55. Внесение изменений и дополнений в проект договора о закупках допускается по взаимному согласию сторон:

- внесение изменения в проект договора о закупках инициировано одной из сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупок способом открытого тендера;

- внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора о закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика;

- в случае принятия Заказчиком альтернативных условий потенциального поставщика;

- в случае отказа либо изменения условий выплаты аванса (предоплаты);

- в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по поставке товаров, оказанию услуг, выполнению работ в случаях его заключения в соответствии с п.82, п.83 Правил закупок с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе место, при этом договор о закупках заключается по цене, не превышающей предложенную им цену  в заявке на участие в открытом тендере. В таком случае учитывается произведенная Заказчиком оплата стоимости обязательств исполненных победителем тендера.

В случае применения п.82 Правил закупок срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах тендера до даты истечения срока, установленного для подписания договора о закупках, победителем, или со дня письменного отказа от подписания договора о закупках победителем (за исключением случая, когда победитель тендера отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). В случае применения п.83 Правил закупок срок  продлевается на количество дней, исчисляемые со дня заключения договора с победителем тендера до даты расторжения договора с победителем тендера

Не допускается внесение изменения в проект договора о закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.

56. Внесение изменений в заключенный договор о закупках допускаются по взаимному согласию сторон в следующих случаях:

- в части уменьшения цены на товары и соответственно суммы договора о закупках, если в процессе исполнения договора о закупках цены на аналогичные закупаемые товары изменились в сторону уменьшения;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, в случае внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, и в план закупок;

- в части уменьшения либо увеличения суммы договора о закупках на сумму и объем, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, связанной с уменьшением либо обоснованным увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора, при условии неизменности цены за единицу услуги, указанных в заключенном договоре о закупках. Такое изменение заключенного договора о закупках услуг допускается в пределах сумм и объемов, предусмотренных для приобретения данных услуг в плане закупок на год, определенный для осуществления закупки;

- в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу более лучшие качественные и (или) технические характеристики поставки товаров являющегося предметом заключенного с ним договора о закупках товаров;

- в части уменьшения или увеличения суммы договора о закупках, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и платежей, установленных законодательством Республики Казахстан. Такое изменение заключенного договора о закупках товаров допускается в пределах сумм, предусмотренных для приобретения данных товаров в плане закупок;

- в части изменения цены за единицу  товара, на который устанавливается государственное регулирование цен в пределах цены, установленной государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

57. Изменения и дополнения, вносимые в договор о закупках, оформляются в виде дополнительного письменного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой частью договора.

58. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным пунктами 57 и 58 Тендерной документации.

59. Потенциальные поставщики (поставщики) вправе обжаловать действия и решения, принимаемые исполнительным органом Заказчика, а также иными лицами, включая членов тендерной, экспертной комиссий, эксперта, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Жалобы также могут быть направлены для рассмотрения Заказчику или уполномоченному органу по вопросам закупок АО «Самрук-Қазына».

10. Разъяснение организатором закупок положений

тендерной документации потенциальным поставщикам,

получившим ее копию

60. Организатор тендера вправе организовать встречу с потенциальными поставщиками, получившими настоящую Тендерную документацию, для разъяснения положений настоящей Тендерной документации.

61. Потенциальный поставщик, получивший Тендерную документацию, вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений  настоящей Тендерной документации в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до истечения окончательного срока приема Заявок.

62. По итогам встречи с участниками тендера секретарь тендерной комиссии оформляет протокол, который должен содержать:

- наименование, юридический адрес, контактные телефоны потенциальных поставщиков и их уполномоченных представителей с указанием фамилий, имен, отчеств присутствовавших на встрече на основании документов, подтверждающих право представителя потенциального поставщика участвовать во встрече;

- информацию о работниках Заказчика/Организатора закупок с указанием должности и фамилий, имен, отчеств, участвовавших во встрече;

- затронутые вопросы и ответы на них в рамках настоящей Тендерной документации;

- сведения о необходимости внесения изменений и/или дополнений в настоящую Тендерную документацию.

Протокол подписывается работниками Заказчика/Организатора закупок, присутствовавшими на встрече, и в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения встречи направляется всем потенциальным поставщикам, получившим Тендерную документацию.

63. Организатор закупок обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления запроса ответить на него и без указания на то, от кого поступил запрос, направить данное разъяснение всем потенциальным поставщикам, получившим настоящую Тендерную документацию.

11.  Изменение Тендерной документации

64. Изменения и дополнения в настоящую Тендерную документацию вносятся Организатором закупок в установленном порядке в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до истечения окончательного срока представления Заявок. При этом окончательный срок предоставления Заявок продлевается не менее чем на 10 (десять) календарных дней. Об изменениях и дополнениях настоящей Тендерной документации и изменённом сроке представления Заявок Организатор закупок уведомляется всех потенциальных поставщиков, получивших настоящую Тендерную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений и дополнений в  настоящую Тендерную документацию.

Приложения:

- Перечень закупаемых товаров (Приложение 1 к Тендерной документации);

- Техническая спецификация (Приложение 2 к Тендерной документации);

- Форма банковской гарантии в обеспечение заявки (Приложение 3 к Тендерной документации);

- Форма заявки на участие в открытом тендере (для юридических лиц) (Приложение 4 к Тендерной документации);

- Форма заявки на участие в открытом тендере (для физических лиц) (Приложение 5 к Тендерной документации);

- Форма таблицы цен потенциального поставщика (Приложение 6 к Тендерной документации);

- Проект договора о закупках (Приложение 7 к Тендерной документации);

- Форма банковской гарантии в обеспечение исполнения договора (Приложение 8 к Тендерной документации).

- Форма гарантийного обязательства потенциального поставщика по доле местного содержания (Приложение 9 к Тендерной документации).

Приложение 1

к Тендерной документации

Перечень закупаемых товаров по открытому тендеру

«Закуп оборудования автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)»

| № лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Единица измерения | Количество, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Целевые показатели по доле местного содержания, % | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Порядок оплаты | Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге без учета НДС | Сумма, выделенная для закупок способом тендера, тенге с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | ТОО "ҚазТрансГаз Өнiмдерi " | Оборудование автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), бывшее в употреблении, год выпуска - 2010 год | комплект | 1 | DDP | 0 % | 5 календарных дней с момента вступления в законную силу Договора | г. Алматы, ул. Гете, 327 | Авансовый платеж не предусмотрен | Авансовый платеж – 0%, 50% - 2015 год, 50% - 2017 год | 104 000 000,00 | 116 480 000,00 |

Примечание: Полное описание и характеристика товаров указывается в Технической спецификации в Приложении №2

Генеральный директор

ТОО «ҚазТрансГаз Өнiмдерi»   ____________________________          Тусупов Б.К.

М.П.

«        »  _______________________ 2013 год.

Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

по закупу оборудования автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

    - Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

Количество поставки: 1 комплект Оборудования АГНКС, бывшее в употреблении, год выпуска – 2010 год.

Условия поставки: DDP (ИНКОТЕРМС 2010) склад Покупателя в г. Алматы.

Поставщик должен являться изготовителем компрессорного оборудования АГНКС или его официальным представителем, имеющим соответствующие договорные отношения с изготовителем.

1.1 Язык и единицы измерения

1.1.1 Язык

Все предоставляемые документы, схемы, указания и прочие документы, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях, составляются на  русском и английском языках. В случае возникновения разногласий преимущественную силу будет иметь русский язык.

1.1.2 Единицы измерения

Все таблицы и документы с измерениями должны использовать единицу измерения SI.

| Глоссарий | Единицы | Глоссарий | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ускорение | м/сек2 | Коэффициент теплопередачи | Вт/(м2.K), Вт/(м2.℃) |
| Площадь | м2 | Яркость (свет) | люкс (Люкс) (люкс = лм/м2) |
| Плотность | кг/м3 | Длина | мм (диаметр трубы – дюйм), см, м |
| Электрическая проводимость | мo | Масса | кг, т (тонна) |
| Удельная проводимость | мо/cм | Крутящий мoмент | Н.м, кН.м |
| Электрический провод (кабель) размер | мм2 | Мощность | Вт, кВт |
| Сила электрического тока | A (ампер) | Давление жидкости | Пa, кПa, Мпa, бар |
| Электрическое сопротивление | Ω (oм) | Барометрическое давление | бар, Па, кПа |
| Электроэнергия | Кв/ч | Уровень звука | дБ(A) |
| Механическая энергия | Дж, кДж, МДЖ | Напряжение | Н/мм2, Н/см2 |
| Тепловая энергия | Дж, кДж, МДЖ | Температура | ℃ (Цельсий), K (Keлвин) |
| Масса струи | кг/ч | Теплопроводность | Вт/(м.K), Вт/(м.℃) |
| Объемный поток | м3/ч | Время | ч (час), мин (минута), с (секунда), д (день) |
| Сила | Н, Кн | Скорость | м/с |
| Тепловое сопротивление накипи | м2.К/Вт, м2.℃/Вт | Абсолютная динамическая вязкость | cП (cантипуазы) |
| Частота | Гц | Напряжение | В (Вольт) |
| Удельная теплоемкость | Дж/(кг.K), Дж/(кг.℃) | Объем | М3 (СтМ3, НМ3) |
| Теплосодержание или энтальпия | Дж/кг |  |  |

1.2  Проект, стандартизация и взаимосовместимость

1.2.1 Все оборудование должно быть спроектированным и изготовленным с использованием новейших технологий, функциональным и практичным.

1.2.2 Все оборудование должно быть спроектированным и изготовленным с гарантией безопасности вне зависимости от погодных условий, места эксплуатации и естественного износа.

1.2.3 Все оборудование должно быть спроектированным так, чтобы контроль, уход и эксплуатация были простыми в использовании.

1.2.4 Проектировка и изготовление должны быть такими, чтобы изнашиваемые детали можно было легко заменить.

1.2.5 В конструкции оборудования должна быть соблюдена идентичность его деталей с одинаковыми функциями, а также их взаимосовместимость и взаимозаменяемость.

1.2.6 Заказчик вправе запросить у Поставщика информацию по стандартизации оборудования, которая должна быть представлена без наложения каких-либо финансовых обязательств на Заказчика.

1.2.7 Поставщик в документации и схемах к оборудованию обязуется использовать обозначения и пояснения, по которым было получено одобрение со стороны Заказчика.

1.3 Используемые стандарты и нормы.

В случаях, когда документация и схемы к оборудованию не нуждаются в дополнительных пояснениях, используются последние версии европейских стандартов и их норм.

Поставщик несет полную ответственность за используемые в оборудовании изделия, независимо от места происхождения изделия, и должен соблюдать все правила, положения и стандарты по проектированию, изготовлению, тестированию и контролю.

- ГОСТ – 27577-2000: Государственный стандарт в Казахстане.

- Проектные стандарты для станция КПГ согласно строительным нормам и правилам Казахстана СН РК 4.03-01-2010.

- Технический регламент № 2157  «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением» от 21.12.2009 г.

- AОИМ Разд. VIII, 1998	Камеры высокого давления” Раздел 1.

-  Европейский стандарт на оборудование по компримированному природному газу.

- NFPA : Национальная ассоциация пожарной безопасности.

- ASME : Aмериканское общество инженеров- механиков.

- ASTM : Aмериканское общество по испытанию материалов.

- EN / ECE : Eвропейская норма/ Eвропейская экономическая комиссия.

- ANSI : Aмериканский национальный институт стандартов.

- ISO : Международная организация по стандартизации.

- API : Aмериканский  институт нефти.

- IEC : Международная электротехническая комиссия.

При определении соответствия предлагаемого оборудования АГНКС вышеуказанным стандартам, преобладающую силу имеют Казахстанские стандарты.

2. Общие положения по обязанностям Поставщика

2.1 Поставщик обязуется:

2.1.1 Предоставить план поставки оборудования АГНКС, план поставки на место назначения.

2.1.2 Осуществить шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования АГНКС.

2.1.3 Обучить персонал Покупателя эксплуатации и сервисному обслуживанию.

2.1.4 Осуществить необходимое тестирование и контроль, согласно настоящей технической спецификации.

2.1.5 Предоставить Гарантию требуемой производительности оборудования АГНКС.

2.2 Объем поставки (на 1 станцию)

| NO | Наименование оборудования | Единица | Кол-во | Особые пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессорное оборудование для АГНКС | Комплект | 2 |  |
| 2 | Газовая осушка | Комплект | 2 |  |
| 3 | Колонка ГРК | Комплект | 4 |  |
| 4 | Резервуар КПГ | комплект | 1 |  |
| 5 | Система SCADA | Комплект | 1 |  |

3. Нормы проектирования

3.1 Условия по местонахождению объекта:

3.1.1 Окружающая температура: минимум - 30 ℃ / максимум +40 ℃

3.1.2 Относительная влажность воздуха: максимум 90 % / средняя 78%

3.1.3 Количество осадков: максимум 370мм в час / максимум 687мм в течение  24 часов

3.1.4 Скорость ветра: максимум 15 м/с

3.1.5 Количество снега: максимум 15 см/м2

3.1.6 Атмосферное давление: годовое среднее 760 мм.рт.ст.

3.1.7 Сейсмичность участка: 9 баллов

3.1.8 Выше уровня моря: 700 м и выше

3.2 Состав природного газа

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГАЗ И ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ | МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС ЕДИНИЦЫ (кг/кг-моль) | СОСТАВ (моль %) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 16.043 | 84.86 |
| C2H6 | 30.068 | 5.363 |
| C3H8 | 44.094 | 1.560 |
| i-C4H10 | 58.120 | 0.328 |
| n-C4H10 | 58.120 | 0.480 |
| i-C5H12 | 72.146 | 0.002 |
| N2 | 28.016 | 1.803 |
| CO2 |  | 4.063 |
| Прочее |  | 1.541 |
| TOTAL |  | 100.00 |

3.3 Общие требования по оборудованию АГНКС

3.3.1 Производительность станции: минимум 1 200 Нм3/ч,  максимум 2 000 Нм3/ч (1 000 Нм3/ч × 2комплекта)

3.3.2 Полное дистанционное управление и система контрольной панели главного мотора (PLC) должна взаимодействовать с системой SCADA.

3.3.3 Давление входящего газа: минимум 1,2 бар, максимум 3.0 бар

3.3.4 Давление на выходе из компрессора: 250 бар

3.3.5 Влажность входного газа: 2 г/м3

3.3.6 Точка росы газа на выходе: -48℃ и менее

3.3.7 Предел шума от внешней стенки компрессорной: 75дБА на расстоянии 1м.

3.3.8 Колонки: 3 комплекта с двумя шлангами (1 комплекта - двойной NGV 1, и 3 комплект - двойной NGV 2).

3.3.9 Аккумуляторный блок: минимум 5 кассет, по 15 баллонов емкостью по 80 литров (общий объем 6 000 литров, устанавливается выше уровня земли на фундамент, либо ниже уровня земли (подземный бункер). Резервуар будет использоваться для заправки транспорта и должен иметь конфигурацию для максимального использования газа (то есть 3-х рядная система – каскадный тип).

3.3.10 Распределительная панель: для 3-х рядной системы аккумулирования.

3.3.11 Газовая осушка (производительность в соответствии с пропускной способностью компрессора), автоматическая регенерация осушителя

3.3.12 Автоматическая система охлаждения на ступенях: воздушная система охлаждения.

3.4  Основные технологические параметры оборудования АГНКС

(1) Природный газ с давлением 1,2 - 3,0 бар, должен проходить через газовый фильтр на блоке входных кранов, в целях очищения от твердых частиц размеров более (5㎛).

(2) Газ, очищенный от примесей, должен проходить через сушку (Dryer), которая  должна обеспечить точку росы на выходе из осушки -48℃ и менее.

(3) Газ, очищенный от примесей и осушенный должен подаваться на вход компрессора.

(4) Газ, подаваемый в компрессор, должен проходить ступени сжатия и достигать давления 250 бар, после чего сжатый газ должен подаваться на аккумуляторный блок КПГ.

(4-1) Газ, сжатый на каждой ступени процесса сжатия должен достигать расчетно-допустимой температуры и, после чего  должен проходить через систему воздушного охлаждения, где значение его температуры должно снижаться до температуры не более +10℃ к температуре окружающей среды.

(4-2) Для удаления масла, которое образуется в процессе работы компрессора, должны использоваться масляные фильтры. Один на входе компрессора, другой на выходе. Итого 4 фильтра на два компрессора.

(4-3) В случаях, когда смазочное масло, используемое в компрессоре, нагревается  до максимально допустимой расчетной температуры и выше, для снижения температуры смазочного масла применяется антифриз - жидкостная система охлаждения.

(4-4) В компрессорной установке должна иметься независимая автоматическая система контроля.

(5) КПГ далее, после  подачи на распределительную панель распределяется в аккумуляторные блоки, после чего подается на диспенсер для заправки транспортных средств.

(6) Заправочная колонка (Dispenser) берет давление (малое, среднее и высокое) из каждой емкости хранения трех рядным контролем каскадного типа,  посредством автоматического контрольного  клапана, установленного в каждой линии. Заправка автомобиля КПГ завершается, когда в заправляемой емкости транспортного средства  давление достигает 200 бар.

(7) Части комплекта оборудования, требующие охлаждения, должны охлаждаться  воздушным способом.

3.5. Инструкция по  оборудованию

3.5.1 Компрессорная установка КПГ

(1) Форма: Поршневая, возвратно-поступательная, вертикальная.

- Компрессор АГНКС должен иметь в составе 4 ряда и 4 ступени

(2) Количество: 2 компрессора

(3) Производительность:

-  при входном давлении 1.2 бар  800 Нм3/ч, для одного компрессора   5%

- при входном давлении 2.4 бар 1 000 Нм3/ч, для одного компрессора   5%

(4) Форма смазки: принудительная система смазки

(5) Способ привода: электрический мотора (380V, 50Hz)

(6) Пускатель главного мотора должен располагаться в панели управления главным мотором.

(7) Для охлаждения горячего газа в каждой ступени должна быть установлена Воздушная система охлаждения.

- температура охлажденного газа может отличаться от температуры окружающей среды в пределах до +10℃.

(8) На выходе последней ступени должен быть один маслоотделяющий фильтр.

(9) На выходе каждой ступени должно находиться стабилизирующее оборудование для защиты оборудования от избыточного давления, обратный клапан, предотвращающий течение газа в обратную сторону компрессора.

(10) Должен иметься детектор газа, который должен взаимодействовать  с  контрольной панелью.

(11) Контейнер для станции АГНКС поставляется.

(12) Распределительная панель (3х линейная каскадного типа):

- состоит из панели, имеющей возможность автоматического контроля с  шаровым клапаном;

- распределение управления: Включает функцию By pass

(13) Панель автоматического управления (PLC и MCC)

- PLC модуль должен содержать Логическую программу (MMI) с использованием ПК.

-  все оборудование АГНКС (Компрессорная установка, сушилка, распределительная панель, ГРК, система Scada) должны быть согласованными и управляться  автоматически.

- Способ запуска мотора - плавный пуск.

- Для управления  необходимо предоставить специализированный  инструментарий вместе с паролем, посредством которых управляется  Логическая  программа.

(14) Компрессор и мотор соединяются напрямую при помощи упругой муфты.

(15) Продувочный и сбросный трубопровод из каждого блока должны соединяться воедино.

(16) Для подогрева масла в компрессоре должен быть установлен  электронагреватель.

(17) В компрессорной установке должна быть установлена лампа освещения  (взрывобезопасная).

(18) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D или соответствующий европейский стандарт.

3.5.2  Газовая сушилка

(1) Тип: с автоматической регенерацией (с двумя адсорбирующими емкостями)

(2) Пропускная способность: 3000 Н м3/ч и более, в соответствии с производительностью компрессора

(3) Температурный рабочий режим: -30℃ ~ +40℃

(4) Содержание воды во входящем газе: 2,0 г/м3

(5) Точка росы на выходе: менее -48℃, при любом цикле работы

(6) Стандартное время сушки в одном сушильном аппарате 24-48 часов, однако в зависимости от показаний  точки росы, когда достигается установленная точка росы, должно быть установлено оборудование автоматического контроля, чтобы дать возможность автоматически изменять режим осушки и регенерации.

- Необходимо иметь в составе автоматики контролер и логическую программу управления  (MMI)

(7) В качестве адсорбента для очистки от влажности должен использоваться силикагель. В случае использования другого адсорбента необходимо получить согласование и утверждение у Покупателя.

(8) Должны быть установлены приборы визуального контроля   влажности (точка росы) на выходной линии.

(9) Даже если компрессорное оборудование прекращает работу в автоматическом режиме, сушильный аппарат должен продолжать работать  самостоятельно.

(10) Должна быть установлена емкость, способная временно хранить конденсат, а также должен быть предусмотрен дренаж (слив) конденсата.

(11) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D, либо соответствующий европейский стандарт.

3.5.3 Заправочная колонка КПГ

(1) Тип: 3-линейного каскадного типа / с двумя шлангами

(2) Количество: 3 комплекта по 2 пистолета

- NGV 1: 1 комплекта  (1/2" – для легковых автомобилей), тип 1;

- NGV 2: 3 комплект (3/4" – для автобусов и грузового транспорта), тип 1.

(3) Погрешность измерения ГРК: В пределах 0.5% от заправленного количества заправочной колонки.

(4) Расходуемый объем: расходомер с учетом  компенсации температуры и давления.

(5) Пистолет: Используется европейский стандарт.

(6) Необходимо установить Break-away (срочный разделяющий механизм), имеющий силу тяги на разрыв 68 кг.

(7) Ограничение давления заправки заправочной колонкой – 200 бар, в связи с чем должна быть установлена программа изменяющая давление завершения заправки.

(8) Устройство аварийного останова: запорный кран с ручным приводом  и  установка переключателя (ESD).

(9) Корпус: нержавеющая сталь, с защитой от внешних воздействий.

(10) Информационный дисплей  на русском, казахском и английском языках.

(11) Цифры на дисплее заправочной колонки должны включать в себя 5 единиц, включая десятичные цифры.

(12) Объем продаж должен  суммироваться  по каждой заправочной колонке в куб/м.

(13) Внутренний трубопровод: Труба NGV 1 – 3/4”, и трубы, NGV 2 - 3/4”

(14) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D либо соответствующий европейский стандарт.

3.5.4 Резервуар КПГ

(1) Нормы и вместимость: внутренний объем 1500 куб.м всех резервуаров, 5 кассет в 1 комплекте.

(2) Заправочное давление: 250 бар.

(3) Количество оборудования: 5 кассет по 15 баллонов вместимостью 80 литров/1 комплект (всего 6,000ℓ)

(4) Состав: высокое 1 кассета, среднее 2 кассеты, низкое 2 кассеты, распределение  трехлинейное каскадное.

(5) Защитные устройства: PSV (клапан безопасности от давления)-  ручной запорный вентиль приток-отток.

(6) Для предотвращения чрезвычайных происшествий должен быть установлен автоматический клапан для преграждения выходу газа.

3.5.5 Система SCADA (система Диспетчерского управления и сбора данных).

- Возможность изменения условий управления компрессорной установки (включает функции ТМ/ТС).

- Обозначение состояния работы компрессорной установки.

- Обозначение давления и температуры на каждой ступени компрессорной установки.

- Обозначение давления по емкостям хранения.

- Обозначение состояния давления и температуры смазки (смазочных материалов).

- Один комплект современного оборудования, представляющего из себя компьютер, встроенный в панель (процессор -Pentium 4 и выше, оперативная память не менее 2 Гб, жесткий диск не менее 32 Гб, видеокарта не менее 1 Гб), монитор.

3.5.6 Прочее

- Оборудование должно быть произведено в соответствии со стандартами ИСО 9001 (ISO 9001, менеджмент качества), 14001 (экологический менеджмент).

- Должен быть установлен клапан автоматического перекрывания газа в случае срабатывания механизма экстренного перекрытия заправочной колонки и  аккумуляторного блока

- Должен быть установлен механизм автоматической остановки работы компрессорного оборудования и оборудования регулировки давления, в случае достижения максимально установленного уровня давления (Set Pressure) в компрессоре на входе и выходе.

- Должен быть установлен механизм автоматической остановки работы компрессорного оборудования, в случае достижения максимального уровня установленной температуры на входе и выходе компрессорной установки.

- Перед началом работы компрессора, прежде всего, должен начать работать вытяжной вентилятор (вытяжка).

- В случае срабатывания оборудования экстренного перекрывания,  должна быть остановлена работа компрессора.  Перезагрузка (Reset) производится механически.

- Должен быть установлен механизм автоматической блокировки подачи газа, в случае достижения максимального показателя давления в ёмкости бака автомобильного средства  во время заправки.

- Температура текучести масла в зимний период не должна быть ниже 17o C.

- Индикаторные приборы (датчики, сигнализирующие о присутствии газа) должны подавать сигнал  на панель автоматического контроля (PLC). Расположение датчиков (минимум 3 шт.) следующее:

- по 1 шт. (итого 2 шт.) внутри каждой компрессорной установки;

- 1 шт. на хранилище.

- Срабатывание индикаторных приборов. При 10% содержании газа (LEL) должна срабатывать сигнализация, при 20% содержании газа (LEL) на заправочной колонке КПГ должен сработать автоматический выключатель.

- Автоматический выключатель (ESD) должен быть установлен на компрессорной установке, сушилке, заправочной колонке, панели автоматического контроля (PLC), комплекте аккумуляторного блока. Система автоматического выключения должна связывать между собой все эти установки и, в случае срабатывания системы автоматического выключения одного из них, должна автоматически прекращаться работа всего оборудования.

- На каждой ёмкости с давлением должен быть установлен предохранитель.

- На каждой первоначальной линии сети питания для сохранности техники должен быть установлен стабилизатор напряжения, встроенный в каждую контрольную панель.

- Газовое оборудование должно соответствовать требованиям герметичности.

- Герметичность: для безопасной подачи природного  газа, трубопровод, шланги и пр. должны быть протестированы на герметичность во время подачи газа под давлением.

- Трубопровод (включая клапаны), трубы, отводы, уплотнительные прокладки и упаковочные материалы должны быть подходящими для природного газа, используемые материалы в частях компрессорной установки должны выдерживать температуру до -30оС.

- Поставщик должен предоставить шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования, обучение.

  - Проверка оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования.

    - Инженеры по технологическому и электрическому оборудованию должны приступить и завершить работы по шеф-монтажу и пуско-наладке в соответствии графиками Приложения № 6, Приложение № 7 в течение 15 рабочих дней:

- Должен присутствовать Инженер по технологическому оборудованию для обеспечения установки оборудования и технологической обвязки трубопроводов.

- Должен присутствовать Инженер по электрическому оборудованию для обеспечения монтажа  электрической части, контрольного кабеля.

    - Пуско-наладка

- Пуско-наладка заправочных колонок должна производиться в течение 10 рабочих дней инженером-специалистом.

- Пуско-наладка (испытательные работы) будет считаться завершенной только в том случае, если по завершении испытательных работ, оборудование будет работать исправно и  непрерывно в течение 5 рабочих дней.

- Поставщик несет ответственность за качество и работу предоставленных агрегатов и технического оборудования, он должен командировать специалистов, имеющих богатый опыт, специалисты должны обладать достаточными знаниями в области установки технического оборудования, проведения электрических работ.

  - Обучение по управлению оборудованием и его ремонту

    - Поставщик должен провести полный общий обучающий тренинг с целью ознакомления с работой и схемами оборудования, а также помочь в приобретении навыков в работе, содержании и починки оборудования.

    - Поставщик должен подготовить учебный план и обучающий материал в течение 30 календарных дней с момента заключения  Договора (Приложение №7) и  получить одобрение со стороны Покупателя до момента проведения обучения и провести обучение. В случае, если Покупатель посчитает данный курс обучения не достаточным, Поставщик должен продлить период обучения и предоставить дополнительный курс обучения.

- Представляемые материалы

Поставщик должен представить документы (материалы), включающие планы, расчеты, в соответствии с установленными для сдачи документов сроками.

  - План тестирования и перевозки: предоставить во время организационного собрания.

  - Список (включая прайс) запчастей для установки и тестирования оборудования.

  - Список (включая прайс) запчастей, необходимых для работы на протяжении 3-х лет.

  - Инструкция по пуско-наладке: Инструкция должна быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - Инструкция по использованию: Инструкция должна быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - Инструкция по обслуживанию: Инструкция должны быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - В соответствии с законодательством Республики Казахстан, в государственных органах необходимо пройти сертификацию технических паспортов на оборудование и представить эти документы до поставки оборудования.

  - В момент поставки оборудования необходимо предоставить разрешение от государственных органов РК на использование газового оборудования, работающего под высоким давлением.

  - Все предоставленные документы (материалы) должны быть удобными для понимания и составлены так, чтобы их можно было легко проверить. Если Заказчик посчитает, что предоставленные документы не соответствуют вышеуказанным требованиям, он может вернуть Поставщику все документы на повторное составление или доработку.

  - Все документы (материалы) должны быть составлены на русском и английском языках. В случае разногласий преимущественную силу будет иметь русский язык.

  - Поставщик обязан составить перечень производителей, которые будут осуществлять поставку отдельных частей оборудования АГНКС  и предоставить его вместе с тендерной документацией

- Тест и контроль

  - Общие положения

    - Испытание и проверка должны осуществляться в соответствии с правилами, установленными в данном положении и сводом нормативов.

    - Поставщик должен предоставить контроллеру всё необходимое для проверки оборудования, для того, чтобы проверка была произведена в соответствии с установленными в данном положении и своде нормативным требованиям.

    - Поставщик должен составить подробный план проверки и испытания, получить одобрение Заказчика. В плане испытательных работ и проверки особенно точно должны быть указаны способ проверки («Экспертиза», «Освидетельствование» или «Закрепление» и т.д.) и разделение зон инспекции (Поставщик, Заказчик).

    - В случае отсутствия дополнительной пометки, все испытания и проверки должны будут производиться по завершению поставки оборудования. Все агрегаты (техника), имеющие брак, не подлежащий починке и пр., неправильная сборка, техника подлежащая ремонту, и пр., все, что не соответствует указанным в перечне требований условиям, должно быть заменено на исправное оборудование за счет Поставщика.

    - В случае использования материалов из числа, соответствующего государственным стандартам безопасности, испытание и проверка таких материалов со стороны Заказчика может быть отменена. В таком случае Поставщик должен обязательно представить следующие документы:

- копию сертификата проверки контролирующего органа

- сертификат изготовителя

- отчет завода изготовителя (отчет инспекции и испытания)

- отчет сертифицирующего органа, в случае измерительной продукции и взрывоустойчивого электрического оборудования

- и другие документы, которые могут потребоваться для контролирующих органов в Республике Казахстан

  - Контроль и тестирование

    - Проверка качества материалов

Необходима проверка используемых материалов на соответствие кодам и стандартам данного положения.

Необходимо составить отчет о материалах, включающий в себя технические характеристики, химический состав и прочее, которые входят в состав основной части, наиболее подверженной внутреннему давлению и повторяющейся нагрузке, которая несет на себе передачу электроэнергии и потребление горючего газа.

    - Неразрушающий контроль

Неразрушающий контроль должен осуществляться в соответствии с применяемыми кодами и в соответствии со сводом нормативов.

- Испытание на магнитные частицы

- Испытание травлением

- Ультразвуковое испытание

- Радиографическая дефектоскопия

    - Визуальная инспекция и размерный контроль

Проверка всех частей агрегатов (техники) на наличие щелей, пыли и трещин и пр. дефектов. Проверка размеров основных деталей на соответствии со схемой изготовления.

    - Контроль внутреннего давления

Все напорные части должны быть протестированы на внутреннее давление, в соответствии с нормами и применяемыми кодами, на уровень давления в 1.5 раза выше максимально разрешенного для работы давления. За исключением сложных для тестирования на давление частей, с помощью средств, одобренных контроллером или Заказчиком, производить тестирование на внутреннее давление уровнем давления в 1.25 раза выше разрешенного для работы давления.

    - Проверка сборки

Все детали должны быть изготовлены в соответствии с указанными в схеме изготовления нормами.

    - Проверка упаковки и маркировки

Необходима проверка на соответствие упаковки и маркировки соответствующему перечню требований.

    - Проверка электрооборудования и контрольно-измерительного оборудования

Поставщик должен представить отчет о тестировании и проверке электрооборудования и контрольно-измерительного оборудования, в соответствии с установленными кодами, нормативами данного положения и стандартами изготовителя, предоставить их Заказчику и получить одобрение Заказчика.

  - Испытания в условиях эксплуатации

Поставщик должен составить план порядка проведения испытаний в условиях эксплуатации и получить одобрение Заказчика.

    - Тестирование

Необходимо провести тестирование и проверку функционирования трубопровода, контрольно-измерительных приборов и всех других систем. Поставщик должен также произвести проверку всего поставляемого оборудования, очистку от всех примесей внутри трубопровода, просушку и пр.

    - Испытание эффективности

После проведения испытаний, проводится испытание эффективности для проверки на соответствие оборудования установленным в данном положении требованиям.

- Организационное собрание

После заключения договора по требованию Заказчика может быть созвано организационное собрание. Всевозможные расходы, связанные с созывом организационного собрания берут на себя участники договора.

- Гарантии производительности

  - Гарантия производительности

Поставщик должен гарантировать, что предоставленное оборудование соответствует проекту, изготовлено без брака, произведено в необходимом объеме, качество отвечает требованиям, необходимым для работы оборудования. Если после запуска оборудования в течение 36 месяцев, утвержденных как гарантийный срок эксплуатации, в используемых материалах, работе или функционирования оборудования возникнут неполадки, Поставщик обязан починить либо заменить бракованную деталь и взять на себя все расходы, связанные с доставкой, установкой соответствующего оборудования (деталей). В случае, если брак или неполадки в функционировании оборудования не могут быть устранены, Поставщик должен заменить или отремонтировать данное оборудование.

Поставщик, независимо от субподрядчика по поставкам, который поставляет необходимое оборудование, несет полную техническую и договорную ответственность.

  - Пункты гарантии производительности

В соответствии с условиями использования, установленными в данном положении, оборудование должно быть максимально использовано на протяжении длительного времени. При этом основное внимание должно быть уделено следующим параметрам:

- Объем и выходное давление компрессорной установки

- Точность заправочной колонки

- Объем газовой сушилки и точка росы на выходе

- Функциональность и качество оборудования

- Запчасти, специальные приспособления  и инструменты для запуска оборудования

  - Запчасти

Поставщик предоставляет Заказчику прайс-лист с ценами, по которым будут поставляться  необходимые запчасти и инструменты. В период сделки Поставщик должен предоставлять запчасти без изменений в цене, в соответствии с установленными в прайс-листе ценами.

Поставщик предоставляет достаточное количество запчастей, необходимое для установки,  проверки работы и тестирования оборудования. Также в период починки (заранее обговаривается), Поставщик должен складировать все предполагаемые для потребления запчасти в г. Алматы (Казахстан) и немедленно предоставлять их в случае необходимости.

  - Специальные приспособления  и инструменты

Поставщик наряду с данным оборудованием должен поставить все необходимые для данного оборудования дополнительные специальные приспособления и инструменты. Поставка специальных приспособлений включает в себя также установку, содержание техники и оборудования, необходимого для ремонта.

- Документация, предоставляемая для участия в тендере (на русском и английском языке по 3 экземпляра каждая, 1 экземпляр – оригинал или нотариально заверенный перевод, 2 экземпляра – копии, в случае разногласий преимущественную силу имеет русский язык) включает в себя:

  - Сертификат завода изготовителя или его нотариально заверенная копия на компрессорное оборудование АГНКС

  - Подтверждение полномочий от Завода изготовителя технологического оборудования АГНКС по договорным обязательствам на поставку, обучение, шеф-монтаж, пуско-наладку технологического оборудования АГНКС или его нотариально заверенная копия (апостиль).

  - Общая техническая спецификация

  - Диаграмма протекания процесса PFD (Process flow diagram)

  - Принципиальная схема на каждое оборудование (P&ID)

  - Технические данные по компрессору (Compressor performance data sheet)

  - Технические данные по аппарату осушки (Dryer performance data sheet)

  - Технические данные главного мотора компрессора (Compressor main motor data sheet)

  - Внешние схемы на каждое оборудование

  - Список потребителей электричества оборудования

  - Наименование страны и производителя на каждое оборудование

  - Таблица расхода масла и спецификация масла

  - Список поставляемого оборудования

  - План обеспечения гарантии качества

  - План транспортировки

  - План предоставления гарантии и срок

  - План инспекции (на объекте)

  - План обучения (эксплуатация и обслуживание)

  - План установки и пуско-наладки, список запасных частей и их количество

  - Список запасных частей на срок 3  (три) года и их количество

  - Список специальных инструментов

  - Список отклонений (от настоящей технической спецификации)

Начальник отдела строительства и эксплуатации  ____________________ Ахметов А.А.

Приложение 3

к Тендерной документации

Банковская гарантия

Наименование банка____________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому__________________________________________________________

(наименование и реквизиты организатора закупок)

Гарантийное обязательство №_______

| _________________ | «___»_________ _____________г. |
| --- | --- |

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что_________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке _________________________________________________, организованном _______________________________________________________________                                  (наименование организатора закупок)

и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)

___________________________________________ на общую сумму тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг)            (прописью)

Тендерной документацией/условиями закупок способом запроса ценовых предложений от «___»__________ _____ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

__________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

отозвал или изменил тендерную заявку/ценовое предложение после истечения окончательного срока представления тендерных заявок/ценовых предложений;

не подписал, в установленные сроки, договор о закупках;

не внес обеспечение исполнения договора о закупках после подписания договора о закупках в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации/ условиях закупок.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками/ценовыми предложениями.

Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия тендерной заявки/ценового предложения Поставщика на участие в тендере/закупках способом запроса ценовых предложений и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия тендерной заявки/ценового предложения продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гаранта | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение 4

к тендерной документации

________________________________

полное наименование тендера

по лоту (ам)__ «__________________»

полное наименование лота

Форма заявки на участие в тендере
    (для юридических лиц)

Кому: ________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого: ______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Полное наименование юридического лица – потенциального поставщика (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) |  |
| --- | --- |
| Номер и дата свидетельства о государственной регистрации юридического лица |  |
| Регистрационный номер налогоплательщика |  |
| Юридический, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактные телефоны, потенциального поставщика |  |
| Банковские реквизиты юридического лица (включая полное наименование банка или его филиала, РНН, БИК, ИИК и адрес) |  |
| Ф.И.О. первого руководителя юридического лица |  |

2. ______________________________(указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера __________________(указать полное наименование тендера)  в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое), в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление __________ (указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках _________ (поставляемого  товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |

5. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки, влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте 39 Правил:

| N п\п | Критерии оценки | Условное понижение цены | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |

6. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на _____ листах.

7. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

8. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на (поставляемый товар(ы), выполняемые работы, оказываемые услуги - указывается необходимое), прошитая, пронумерованная и последняя страница скреплена подписью первого руководителя и печатью потенциального поставщика на ____ листах.

9.    Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение ___ дней.

10. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую _____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

11. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

12. Потенциальный поставщик ознакомлен с условиями внесения потенциального поставщика в перечень ненадежных поставщиков (поставщиков) Холдинга;

________________________________

___________________/____________/

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения ____________

М.П.

Приложение 5

к тендерной документации

________________________________

полное наименование тендера

по лоту(ам) __ «__________________»

полное наименование лота

Форма заявки на участие в тендере
(для физического лица)

Кому: _________________________________________________________

(указывается наименование организатора закупок)

От кого: _______________________________________________________

(указывается наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в тендере (потенциальном поставщике):

| Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика, в соответствии с документом, удостоверяющим личность |  |
| --- | --- |
| Данные документа удостоверяющего личность физического лица – потенциального поставщика |  |
| Адрес прописки физического лица – потенциального поставщика |  |
| Фактический адрес проживания физического лица - потенциального поставщика |  |
| Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного документа дающего право на занятие, соответствующее предмету тендера, предпринимательской деятельностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |
| Банковские реквизиты физического лица – потенциального поставщика (включая полное наименование банка или его филиала, РНН, БИК, ИИК и адрес) |  |
| Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии) физического лица - потенциального поставщика |  |

2. ___________________  (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в закупках способом тендера _____________(указать полное наименование тендера) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара(ов), выполнение работ, оказание услуг – указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными тендерной документацией.

3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает, что он ознакомлен с тендерной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление _________(указать наименование организатора закупок) и тендерной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках _____________ (поставляемого товара(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг – указать необходимое) соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений.

Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в тендере и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.

4. Перечень прилагаемых документов:

| N п\п | Наименование документа | Оригинал или копия | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |

5. Перечень документов подтверждающих применимость к заявке критериев оценки, влияющих на условное понижение цены потенциального поставщика указанных в пункте 39 Правил:

| N п\п | Критерии оценки | Условное понижение цены | Подтверждающий документ |
| --- | --- | --- | --- |

6. Данная заявка на участие в тендере прошита, пронумерована и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

7. К данной заявке на участие в тендере прилагается обеспечение заявки на участие в тендере в виде _____________ (банковская гарантия, кассовый чек, приходный ордер, платежное поручение - указать необходимое) (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения заявки на участие в тендере) на ___ листах.

8. К данной заявке на участие в тендере прилагается Техническая спецификация на (поставляемый товар(ы), выполняемые работы, оказываемые услуги), прошитая, пронумерованная и последняя страница скреплена подписью и печатью (при ее наличии) потенциального поставщика на ____ листах.

9. Настоящая заявка на участие в тендере действует в течение __ дней.

10. В случае признания нашей заявки на участие в тендере выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о закупках на сумму, составляющую ____ процента(ов) от общей суммы договора (данный пункт указывается в случае, если условиями тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения договора).

11. До момента заключения договора о закупках настоящая заявка на участие в тендере вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

12. Потенциальный поставщик ознакомлен с условиями внесения потенциального поставщика в перечень ненадежных поставщиков (поставщиков) Холдинга;

____________________________________________________/_____(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)

Дата заполнения _______________

Приложение 6

к Тендерной документации

________________________________

полное наименование открытого тендера

по лоту (ам)__ «__________________»

полное наименование лота

Форма таблицы цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)
(заполняется отдельно на каждый лот)

| N п/п | Содержание | Наименование товара, работы, услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткое описание |  |
| 2 | Страна происхождения (при закупках работ исключить) |  |
| 3 | Единица измерения |  |
| 4 | Цена_________за единицу в______на условиях________DDP______________ ИНКОТЕРМС 2010 без учета НДС (пункт назначения) |  |
| 5 | Количество (объем) |  |
| 6 | Всего цена = стр.5 х стр.6, в _______ без учета НДС |  |
| 7 | Общая цена, в______на условиях______DDP_ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения без учета НДС, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, и других налогов, платежей сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных запасных частей, обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения, другие расходы |  |

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе: размер скидки, в случае ее представления

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
__________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются) или другие условия (перечислить________________________при этом предоставляем ценовую скидку в размере____________________________________________

(указать в денежном выражении, прописью)

_____________                            _____________________________
  (Подпись) М.П                          (Должность, ФИО)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

Приложение 7

к Тендерной документации

________________________________

полное наименование открытого тендера

по лоту(ам) __ «__________________»

полное наименование лота

Проект договора о закупках

г. Алматы                                                      	   «___» __________ 2013 года

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері», созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (свидетельство о государственной перерегистрации №72559-1910-ТОО от 22.11.10 г.), местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, мкр-он Коктем – 2 д. 22, офис 204, в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора г-на Тусупова Б.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и ___

___________________________________________________________,

(полное наименование поставщика - победителя открытого тендера)

именуемый (ое) (ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________

___________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

действующего на основании _____________________________ (Устава, Положения и т.п.), с другой стороны (далее совместно именуемые – Стороны), на основании утвержденного Протокола № ___  от «__» _________ 2013 года, Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «ФНБ «Самрук-Қазына» и  организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Правила) и итогов закупок способом открытого тендера по закупу товаров  «Оборудования автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)», прошедшего _________ «___»_________ 2013 году заключили настоящий договор о закупках (далее - Договор) о нижеследующем:

- Общие положения

  - В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

- «Дата вступления в силу Договора»  - «_____»_________ 2013 г.

- «Оборудование» означает комплект бывшего в употреблении автомобильного газонаполнительного компрессорного оборудования (АГНКС), описанное в Приложении №1 к Договору.

- «Цена приобретения» означает стоимость Оборудования, как указано в Пункте 4.1 и в Приложении №1 к Договору.

- «Участок» означает земельный участок, расположенный по адресу: ул. Гёте, дом 327,Турксибский район г. Алматы,  зарегистрированный в земельном кадастре г. Алматы под №20-317-037-140.

- «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Покупателем и Поставщиком в соответствии с Правилами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

- «Цена Договора» означает сумму, которая должна быть выплачена Покупателем Поставщику в рамках Договора за полное выполнение договорных обязательств;

- «Товары» означают предметы, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Покупателю в рамках Договора;

- «Сопутствующие услуги» означают услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, предусмотренные Договором.

- «Правила» означают«Правила закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления» утвержденных Решением Совета директоров АО «Самрук-Казына» от 26.05.2012 г. №80.

  - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) Договор;

2) Техническая спецификация (Приложение № 1);

3) Обеспечение исполнения Договора (Приложение № 2);

4) Отчет о местном содержании поставляемых товаров (Приложение № 3);

5) Анкета (Приложение №4);

6) Форма акта приема-передачи Оборудования (Приложение №5)

  - Любая ссылка в Договоре на:

«Приложение», если не указано иное,  истолковывается как ссылка на приложение к Договору;

«Пункт», если  не указано иное, истолковывается как ссылка на пункт Договора;

«День» означает календарный день.

  - Если не указано иное, время Дня означает время в г. Астане.

  - Заголовки Пунктов и Приложений используются исключительно для удобства пользования. Все и любые Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

  - В Договоре, если иное не предусмотрено контекстом, слова в единственном числе также включают слова во множественном числе, и слова во множественном числе включают слова в единственном числе.

- Предмет Договора

  - На условиях Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю Оборудование (далее – Товар), согласно Технической спецификации, указанной в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель принять и оплатить поставленный Товар.

  - Наименование, технические и качественные характеристики Товара согласованы Сторонами в Технической спецификации – Приложение № 1 к Договору.

  - Доля местного содержания в услугах составляет _______ % (данный подпункт указывается в случае указания Исполнителем в заявке на участие в тендере доли местного содержания в  товарах согласно гарантийному обязательству).

- Права и обязанности Сторон

  - В соответствии с положениями и на условиях Договора, Поставщик передает право собственности на Оборудование Покупателю, а Покупатель принимает право собственности на Оборудование от Поставщика, свободное от обременений, прав и притязаний третьих лиц и уплачивает Цену приобретения.

  - Покупатель имеет право проверить Оборудование до его приемки в соответствии с Актом приема-передачи Оборудования (Приложение №5).

  - Поставщик предоставляет Покупателю всю необходимую техническую и иную документацию, относящуюся к Оборудованию, как указано в Приложениях №1, 2 к Договору.

  - Покупатель признает и соглашается с тем, что Поставщик может не являться производителем или изготовителем Оборудования, и не будет предъявлять к нему таких требований.

  - Покупатель имеет право:

Получать запрашиваемую им информацию, касающуюся исполнения условий Договора Поставщиком.

  - Покупатель обязан:

    - Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с Договором;

    - Произвести оплату в соответствии с условиями раздела 4 Договора.

  - Поставщик имеет право:

Получить оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

  - Поставщик обязан:

    - Поставить Товар согласно условиям Договора в срок, указанный в разделе 5 Договора;

    - Поставщик обязуется, установить оборудование, произвести (пуско-наладку)монтажные работы, шеф-монтаж.

    - Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

    - Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя;

    - Поставщик обязуется в течение 2(двух) рабочих дней с момента вступления в силу Договора, а также при письменном запросе Покупателя предоставить информацию в соответствии со всеми Приложениями  к Договору.

- Цена Договора и порядок оплаты

  - Цена Договора составляет  116 480 000 (сто шестнадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге, с учетом НДС, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

  - Настоящим Договором авансовый платеж не предусмотрен, но предусмотрена отсрочка платежа сроком до 2017 года. Покупатель производит оплату частями  в соответствии с графиком оплаты, предусмотренным Пунктом 4.3.

  - График оплаты (далее – «График оплаты») Цены приобретения будет следующим:

50% (пятьдесят процентов) Цены приобретения оплачивается Покупателем Поставщику 21 января 2015 года в размере 58,240,000.00 (пятьдесят восемь миллионов двести сорок тысяч) тенге;

Оставшиеся 50% (пятьдесят процентов) Цены приобретения оплачивается Покупателем Поставщику 21 января 2017 года в размере 58,240,000.00 (пятьдесят восемь миллионов двести сорок тысяч) тенге.

  - Цена Договора/ Цена приобретения не подлежит изменению в течение всего срока его действия, кроме случаев, предусмотренных пунктом 11.1 Договора.

  - Датой фактической оплаты Цены приобретения считается дата поступления денег на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре.

  - Все платежи, причитающиеся согласно Договору, подлежат уплате на соответствующий банковский счет Поставщика, указанный ниже, либо на любой другой счет согласно письменным указаниям Поставщика в будущем:

Получатель:

__________(компания)__________________

РНН ______________

БИН ______________

Банк получателя: __________________________

БИК - ___________________________________

IBAN: ___________________________________

Валюта: КЗТ _______

КБЕ: ______

КНП: ______

  - Каждая из Сторон несет ответственность за свои налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Республики Казахстан (далее – «РК») или любой другой юрисдикции, к которой имеет отношение Договор, включая собственные банковские сборы, комиссии, и затраты, связанные с курсовой разницей.

- Срок действия Договора

Договор вступает в силу «___» _______ 2013 г. и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора (далее - «Срок действия»).

- Срок поставки Товара

  - Поставка Товара производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента вступления в силу Договора.

  - Поставщик должен поставить Товар по месту расположения Покупателя, по адресу: г. Алматы,  Турксибский район, ул. Гёте дом 327.

  - Прием Товара осуществляется путем подписания Сторонами или их уполномоченными представителями Акта.

- Качество Товара. Гарантия качества Товара.

  - Качество Товара, поставляемого в рамках Договора, должно соответствовать или быть выше технических и качественных характеристик, указанных в Технической спецификации в Приложении № 1 к Договору.

  - Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора,  не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой при использовании поставленного Товара в условиях, обычных для страны Покупателя.

  - Если Товар не отвечает Технической спецификации, Покупатель может отказаться от него и Поставщик должен заменить забракованный Товар.

  - Гарантия качества Товара действительна в течение всего срока, указанного в Приложении № 1 и № 2 к Договору.

  - Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Покупателя.

  - Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Покупателем, Покупатель может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Покупатель обладает в отношении Поставщика.

  - Ни одно условие, закрепленное в настоящем разделе Договора, не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по Договору.

- Маркировка Товара

Маркировка Товара/Оборудования, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Покупателем.

- Обеспечение исполнения Договора

  - В качестве гарантии своевременного, полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в размере 3% (трех) процентов от Цены Договора. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Покупателя:  ИИК KZ44826А1KZТD2012377, БИК ALMNKZKA, АО «АТФ Банк» г. Алматы.

- банковская гарантия по форме установленной законодательством Республики Казахстан.

  - В случае, если обеспечение исполнения Договора не будет предоставлено в сроки, указанные в п. 9.1. Договора, то Покупатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, и удержать внесенное Поставщиком обеспечение заявки и тендерная комиссия определяет победителем тендера потенциального поставщика, занявшего по итогам оценки и сопоставления второе место.

- Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения Договора.

  - Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

  - Покупатель возвращает внесенное Поставщиком обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

  - Срок действия банковской гарантии должен быть больше срока действия Договора на 30 (тридцать) календарных дней.

  - В случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств Покупатель вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Поставщиком обеспечение исполнение договора Покупателем не удерживается и Поставщик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

  - Покупатель не возвращает обеспечение исполнения Договора, если Договор расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком договорных обязательств.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

  - За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором, Покупатель без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из Цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от Цены Договора за каждый день просрочки.

  - Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Покупатель может расторгнуть Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:

- если Поставщик не смог поставить Товар в сроки, предусмотренные Договором (при этом Покупатель производит удержание обеспечения исполнения Договора, применяя положения п. 9.2. Договора);

- если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;

- банкротства или неплатежеспособности Поставщика;

  - Уплата Поставщиком Покупателю неустойки в случае нарушения своих обязательств по Договору не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае поставки Товара, не соответствующего требованиям пункта 6.1. Договора, Поставщик обязан устранить недостатки за свой счет в разумный срок.

  - За неисполнение обязательств по доле местного содержания, Поставщик выплачивает штраф в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания от Цены Договора, но не более 15% от Цены Договора.

- Форс-мажор

  - Поставщик не несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

  - Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться событиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

  - При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

  - Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть подтвержден документом, выдаваемым уполномоченным государственным органом.

- Порядок внесения изменений и расторжения Договора

  - Внесение изменений в Договор допускается в случаях, предусмотренных пунктом 133 Правил.

  - Все изменения и дополнения к Договору, в том числе дополнительные приложения и дополнения к ним, вступают в силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и заверения печатями. Данное условие не распространяется на случаи при смене реквизитов Сторон. Изменения реквизитов Сторон допускается на основании письменных уведомлений подписанных полномочными представителями Сторон и заверенных печатью соответствующего юридического лица.

  - Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях в их адресах, банковских реквизитах, а также в уполномоченных на подписание официальных документов лиц. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменении считается должным и надлежащим исполнением. Все уведомления, предусматриваемые Договором, а) вручаются лично под расписку о получении, б) направляются заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе 14 Договора.

  - Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

  - Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в поставляемых Товарах.

  - Покупатель может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

  - При расторжении Договора, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически поставленный Товар на день расторжения Договора.

- Порядок разрешения споров

  - Покупатель и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

  - Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Покупатель и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- Заключительные положения

- Договор составляется по одному экземпляру для каждой Стороны на государственном и русском языках, имеющих равную юридическую силу. В случае необходимости рассмотрения Договора в суде, рассматривается экземпляр Договора на русском языке.

- Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

- Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

- Все документы по Договору предоставляются Поставщиком Покупателю на государственном языке с приложением варианта на русском языке.

- Договор вступает в силу после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, а по финансовым расчетам – до момента их полного исполнения.

13. Адреса и реквизиты Сторон:

| Заказчик ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» Республика Казахстан 050059 г. Алматы, мкр. Коктем-2, дом 22, офис 204 ТЕЛЕФОН: 8(727) 2597159 РНН 600900173946 БИН 050840009020 Банк АО АТФ Банк г. Алматы БИК ALMNKZKA р/сч (ИИК) KZ44826A1KZTD2012377 ## Генеральный директор ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері» ___________________ Тусупов Б.К. М.П. | Исполнитель _____________________ _____________________ (полное наименование) _____________________ _____________________ (адрес) _____________________ (телефон, факс) _____________________ _____________________ (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Настоящий Типовой договор о закупках Товаров регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупок Товаров. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов тендера свой проект договора о закупках Товаров. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по закупкам, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Приложение № 1

К договору __________

От «     »           2013 года.

Техническая спецификация

по закупу оборудования автомобильной

газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС)

    - Полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров:

Количество поставки: 1 комплект Оборудование АГНКС, бывшее в употреблении, год выпуска – 2010 год

Условия поставки: DDP (ИНКОТЕРМС 2010) склад Покупателя в г. Алматы.

Поставщик должен являться изготовителем компрессорного оборудования АГНКС или его официальным представителем, имеющим соответствующие договорные отношения с изготовителем.

1.1 Язык и единицы измерения

1.1.1 Язык

Все предоставляемые документы, схемы, указания и прочие документы, не нуждающиеся в дополнительных пояснениях, составляются на  русском и английском языках. В случае возникновения разногласий преимущественную силу будет иметь русский язык.

1.1.2 Единицы измерения

Все таблицы и документы с измерениями должны использовать единицу измерения SI.

| Глоссарий | Единицы | Глоссарий | Единицы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ускорение | м/сек2 | Коэффициент теплопередачи | Вт/(м2.K), Вт/(м2.℃) |
| Площадь | м2 | Яркость (свет) | люкс (Люкс) (люкс = лм/м2) |
| Плотность | кг/м3 | Длина | мм (диаметр трубы – дюйм), см, м |
| Электрическая проводимость | мo | Масса | кг, т (тонна) |
| Удельная проводимость | мо/cм | Крутящий мoмент | Н.м, кН.м |
| Электрический провод (кабель) размер | мм2 | Мощность | Вт, кВт |
| Сила электрического тока | A (ампер) | Давление жидкости | Пa, кПa, Мпa, бар |
| Электрическое сопротивление | Ω (oм) | Барометрическое давление | бар, Па, кПа |
| Электроэнергия | Кв/ч | Уровень звука | дБ(A) |
| Механическая энергия | Дж, кДж, МДЖ | Напряжение | Н/мм2, Н/см2 |
| Тепловая энергия | Дж, кДж, МДЖ | Температура | ℃ (Цельсий), K (Keлвин) |
| Масса струи | кг/ч | Теплопроводность | Вт/(м.K), Вт/(м.℃) |
| Объемный поток | м3/ч | Время | ч (час), мин (минута), с (секунда), д (день) |
| Сила | Н, Кн | Скорость | м/с |
| Тепловое сопротивление накипи | м2.К/Вт, м2.℃/Вт | Абсолютная динамическая вязкость | cП (cантипуазы) |
| Частота | Гц | Напряжение | В (Вольт) |
| Удельная теплоемкость | Дж/(кг.K), Дж/(кг.℃) | Объем | М3 (СтМ3, НМ3) |
| Теплосодержание или энтальпия | Дж/кг |  |  |

1.2  Проект, стандартизация и взаимосовместимость

1.2.1 Все оборудование должно быть спроектированным и изготовленным с использованием новейших технологий, функциональным и практичным.

1.2.2 Все оборудование должно быть спроектированным и изготовленным с гарантией безопасности вне зависимости от погодных условий, места эксплуатации и естественного износа.

1.2.3 Все оборудование должно быть спроектированным так, чтобы контроль, уход и эксплуатация были простыми в использовании.

1.2.4 Проектировка и изготовление должны быть такими, чтобы изнашиваемые детали можно было легко заменить.

1.2.5 В конструкции оборудования должна быть соблюдена идентичность его деталей с одинаковыми функциями, а также их взаимосовместимость и взаимозаменяемость.

1.2.6 Заказчик вправе запросить у Поставщика информацию по стандартизации оборудования, которая должна быть представлена без наложения каких-либо финансовых обязательств на Заказчика.

1.2.7 Поставщик в документации и схемах к оборудованию обязуется использовать обозначения и пояснения, по которым было получено одобрение со стороны Заказчика.

1.3 Используемые стандарты и нормы.

В случаях, когда документация и схемы к оборудованию не нуждаются в дополнительных пояснениях, используются последние версии европейских стандартов и их норм.

Поставщик несет полную ответственность за используемые в оборудовании изделия, независимо от места происхождения изделия, и должен соблюдать все правила, положения и стандарты по проектированию, изготовлению, тестированию и контролю.

- ГОСТ – 27577-2000: Государственный стандарт в Казахстане.

- Проектные стандарты для станция КПГ согласно строительным нормам и правилам Казахстана СН РК 4.03-01-2010.

- Технический регламент № 2157  «Требования к безопасности оборудования, работающего под давлением» от 21.12.2009 г.

- AОИМ Разд. VIII, 1998	Камеры высокого давления” Раздел 1.

-  Европейский стандарт на оборудование по компримированному природному газу.

- NFPA : Национальная ассоциация пожарной безопасности.

- ASME : Aмериканское общество инженеров- механиков.

- ASTM : Aмериканское общество по испытанию материалов.

- EN / ECE : Eвропейская норма/ Eвропейская экономическая комиссия.

- ANSI : Aмериканский национальный институт стандартов.

- ISO : Международная организация по стандартизации.

- API : Aмериканский  институт нефти.

- IEC : Международная электротехническая комиссия.

При определении соответствия предлагаемого оборудования АГНКС вышеуказанным стандартам, преобладающую силу имеют Казахстанские стандарты.

2. Общие положения по обязанностям Поставщика

2.1 Поставщик обязуется:

2.1.1 Предоставить план поставки оборудования АГНКС, план поставки на место назначения.

2.1.2 Осуществить шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования АГНКС.

2.1.3 Обучить персонал Покупателя эксплуатации и сервисному обслуживанию.

2.1.4 Осуществить необходимое тестирование и контроль, согласно настоящей технической спецификации.

2.1.5 Предоставить Гарантию требуемой производительности оборудования АГНКС.

2.2 Объем поставки (на 1 станцию)

| NO | Наименование оборудования | Единица | Кол-во | Особые пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компрессорное оборудование для АГНКС | Комплект | 2 |  |
| 2 | Газовая осушка | Комплект | 2 |  |
| 3 | Колонка ГРК | Комплект | 4 |  |
| 4 | Резервуар КПГ | комплект | 1 |  |
| 5 | Система SCADA | Комплект | 1 |  |

3. Нормы проектирования

3.1 Условия по местонахождению объекта:

3.1.1 Окружающая температура: минимум - 30 ℃ / максимум +40 ℃

3.1.2 Относительная влажность воздуха: максимум 90 % / средняя 78%

3.1.3 Количество осадков: максимум 370мм в час / максимум 687мм в течение  24 часов

3.1.4 Скорость ветра: максимум 15 м/с

3.1.5 Количество снега: максимум 15 см/м2

3.1.6 Атмосферное давление: годовое среднее 760 мм.рт.ст.

3.1.7 Сейсмичность участка: 9 баллов

3.1.8 Выше уровня моря: 700 м и выше

3.2 Состав природного газа

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГАЗ И ТОПЛИВНЫЙ ГАЗ | МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС ЕДИНИЦЫ (кг/кг-моль) | СОСТАВ (моль %) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 16.043 | 84.86 |
| C2H6 | 30.068 | 5.363 |
| C3H8 | 44.094 | 1.560 |
| i-C4H10 | 58.120 | 0.328 |
| n-C4H10 | 58.120 | 0.480 |
| i-C5H12 | 72.146 | 0.002 |
| N2 | 28.016 | 1.803 |
| CO2 |  | 4.063 |
| Прочее |  | 1.541 |
| TOTAL |  | 100.00 |

3.3 Общие требования по оборудованию АГНКС

3.3.1 Производительность станции: минимум 1 200 Нм3/ч,  максимум 2 000 Нм3/ч (1 000 Нм3/ч × 2комплекта)

3.3.2 Полное дистанционное управление и система контрольной панели главного мотора (PLC) должна взаимодействовать с системой SCADA.

3.3.3 Давление входящего газа: минимум 1,2 бар, максимум 3.0 бар

3.3.4 Давление на выходе из компрессора: 250 бар

3.3.5 Влажность входного газа: 2 г/м3

3.3.6 Точка росы газа на выходе: -48℃ и менее

3.3.7 Предел шума от внешней стенки компрессорной: 75дБА на расстоянии 1м.

3.3.8 Колонки: 3 комплекта с двумя шлангами (1 комплекта - двойной NGV 1, и 3 комплект - двойной NGV 2).

3.3.9 Аккумуляторный блок: минимум 5 касет, по 15 балонов емкотью по 80 литров (общий объем 6 000 литров, устанавливается выше уровня земли на фундамент, либо ниже уровня земли (подземный бункер). Резервуар будет использоваться для заправки транспорта и должен иметь конфигурацию для максимального использования газа (то есть 3-х рядная система – каскадный тип).

3.3.10 Распределительная панель: для 3-х рядной системы аккумулирования.

3.3.11 Газовая осушка (производительность в соответствии с пропускной способностью компрессора), автоматическая регенерация осушителя

3.3.12 Автоматическая система охлаждения на ступенях: воздушная система охлаждения.

3.4  Основные технологические параметры оборудования АГНКС

(1) Природный газ с давлением 1,2 - 3,0 бар, должен проходить через газовый фильтр на блоке входных кранов, в целях очищения от твердых частиц размеров более (5㎛).

(2) Газ, очищенный от примесей, должен проходить через сушку (Dryer), которая  должна обеспечить точку росы на выходе из осушки -48℃ и менее.

(3) Газ, очищенный от примесей и осушенный должен подаваться на вход компрессора.

(4) Газ, подаваемый в компрессор, должен проходить ступени сжатия и достигать давления 250 бар, после чего сжатый газ должен подаваться на аккумуляторный блок КПГ.

(4-1) Газ, сжатый на каждой ступени процесса сжатия должен достигать расчетно-допустимой температуры и, после чего  должен проходить через систему воздушного охлаждения, где значение его температуры должно снижаться до температуры не более +10℃ к температуре окружающей среды.

(4-2) Для удаления масла, которое образуется в процессе работы компрессора, должны использоваться масляные фильтры. Один на входе компрессора, другой на выходе. Итого 4 фильтра на два компрессора.

(4-3) В случаях, когда смазочное масло, используемое в компрессоре, нагревается  до максимально допустимой расчетной температуры и выше, для снижения температуры смазочного масла применяется антифриз - жидкостная система охлаждения.

(4-4) В компрессорной установке должна иметься независимая автоматическая система контроля.

(5) КПГ далее, после  подачи на распределительную панель распределяется в аккумуляторные блоки, после чего подается на диспенсер для заправки транспортных средств.

(6) Заправочная колонка (Dispenser) берет давление (малое, среднее и высокое) из каждой емкости хранения трех рядным контролем каскадного типа,  посредством автоматического контрольного  клапана, установленного в каждой линии. Заправка автомобиля КПГ завершается, когда в заправляемой емкости транспортного средства  давление достигает 200 бар.

(7) Части комплекта оборудования, требующие охлаждения, должны охлаждаться  воздушным способом.

3.5. Инструкция по  оборудованию

3.5.1 Компрессорная установка КПГ

(1) Форма: Поршневая, возвратно-поступательная, вертикальная.

- Компрессор АГНКС должен иметь в составе 4 ряда и 4 ступени

(2) Количество: 2 компрессора

(3) Производительность:

-  при входном давлении 1.2 бар  800 Нм3/ч, для одного компрессора   5%

- при входном давлении 2.4 бар 1 000 Нм3/ч, для одного компрессора   5%

(4) Форма смазки: принудительная система смазки

(5) Способ привода: электрический мотора (380V, 50Hz)

(6) Пускатель главного мотора должен располагаться в панели управления главным мотором.

(7) Для охлаждения горячего газа в каждой ступени должна быть установлена Воздушная система охлаждения.

- температура охлажденного газа может отличаться от температуры окружающей среды в пределах до +10℃.

(8) На выходе последней ступени должен быть один маслоотделяющий фильтр.

(9) На выходе каждой ступени должно находиться стабилизирующее оборудование для защиты оборудования от избыточного давления, обратный клапан, предотвращающий течение газа в обратную сторону компрессора.

(10) Должен иметься детектор газа, который должен взаимодействовать  с  контрольной панелью.

(11) Контейнер для станции АГНКС поставляется.

(12) Распределительная панель (3х линейная каскадного типа):

- состоит из панели, имеющей возможность автоматического контроля с  шаровым клапаном;

- распределение управления: Включает функцию By pass

(13) Панель автоматического управления (PLC и MCC)

- PLC модуль должен содержать Логическую программу (MMI) с использованием ПК.

-  все оборудование АГНКС (Компрессорная установка, сушилка, распределительная панель, ГРК, система Scada) должны быть согласованными и управляться  автоматически.

- Способ запуска мотора - плавный пуск.

- Для управления  необходимо предоставить специализированный  инструментарий вместе с паролем, посредством которых управляется  Логическая  программа.

(14) Компрессор и мотор соединяются напрямую при помощи упругой муфты.

(15) Продувочный и сбросный трубопровод из каждого блока должны соединяться воедино.

(16) Для подогрева масла в компрессоре должен быть установлен  электронагреватель.

(17) В компрессорной установке должна быть установлена лампа освещения  (взрывобезопасная).

(18) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D или соответствующий европейский стандарт.

3.5.2  Газовая сушилка

(1) Тип: с автоматической регенерацией (с двумя адсорбирующими емкостями)

(2) Пропускная способность: 3000 Н м3/ч и более, в соответствии с производительностью компрессора

(3) Температурный рабочий режим: -30℃ ~ +40℃

(4) Содержание воды во входящем газе: 2,0 г/м3

(5) Точка росы на выходе: менее -48℃, при любом цикле работы

(6) Стандартное время сушки в одном сушильном аппарате 24-48 часов, однако в зависимости от показаний  точки росы, когда достигается установленная точка росы, должно быть установлено оборудование автоматического контроля, чтобы дать возможность автоматически изменять режим осушки и регенерации.

- Необходимо иметь в составе автоматики контролер и логическую программу управления  (MMI)

(7) В качестве адсорбента для очистки от влажности должен использоваться силикагель. В случае использования другого адсорбента необходимо получить согласование и утверждение у Покупателя.

(8) Должны быть установлены приборы визуального контроля   влажности (точка росы) на выходной линии.

(9) Даже если компрессорное оборудование прекращает работу в автоматическом режиме, сушильный аппарат должен продолжать работать  самостоятельно.

(10) Должна быть установлена емкость, способная временно хранить конденсат, а также должен быть предусмотрен дренаж (слив) конденсата.

(11) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D, либо соответствующий европейский стандарт.

3.5.3 Заправочная колонка КПГ

(1) Тип: 3-линейного каскадного типа / с двумя шлангами

(2) Количество: 3 комплекта по 2 пистолета

- NGV 1: 1 комплекта  (1/2" – для легковых автомобилей), тип 1;

- NGV 2: 3 комплект (3/4" – для автобусов и грузового транспорта), тип 1.

(3) Погрешность измерения ГРК: В пределах 0.5% от заправленного количества заправочной колонки.

(4) Расходуемый объем: расходомер с учетом  компенсации температуры и давления.

(5) Пистолет: Используется европейский стандарт.

(6) Необходимо установить Break-away (срочный разделяющий механизм), имеющий силу тяги на разрыв 68 кг.

(7) Ограничение давления заправки заправочной колонкой – 200 бар, в связи с чем должна быть установлена программа изменяющая давление завершения заправки.

(8) Устройство аварийного останова: запорный кран с ручным приводом  и  установка переключателя (ESD).

(9) Корпус: нержавеющая сталь, с защитой от внешних воздействий.

(10) Информационный дисплей  на русском, казахском и английском языках.

(11) Цифры на дисплее заправочной колонки должны включать в себя 5 единиц, включая десятичные цифры.

(12) Объем продаж должен  суммироваться  по каждой заправочной колонке в куб/м.

(13) Внутренний трубопровод: Труба NGV 1 – 3/4”, и трубы, NGV 2 - 3/4”

(14) Класс опасности: Класс 1, Подразделение 2, Группа D либо соответствующий европейский стандарт.

3.5.4 Резервуар КПГ

(1) Нормы и вместимость: внутренний объем 1500 куб.м всех резервуаров, 5 кассет в 1 комплекте.

(2) Заправочное давление: 250 бар.

(3) Количество оборудования: 5 кассет по 15 баллонов вместимостью 80 литров/1 комплект (всего 6,000ℓ)

(4) Состав: высокое 1 кассета, среднее 2 кассеты, низкое 2 кассеты, распределение  трехлинейное каскадное.

(5) Защитные устройства: PSV (клапан безопасности от давления)-  ручной запорный вентиль приток-отток.

(6) Для предотвращения чрезвычайных происшествий должен быть установлен автоматический клапан для преграждения выходу газа.

3.5.5 Система SCADA (система Диспетчерского управления и сбора данных).

- Возможность изменения условий управления компрессорной установки (включает функции ТМ/ТС).

- Обозначение состояния работы компрессорной установки.

- Обозначение давления и температуры на каждой ступени компрессорной установки.

- Обозначение давления по емкостям хранения.

- Обозначение состояния давления и температуры смазки (смазочных материалов).

- Один комплект современного оборудования, представляющего из себя компьютер, встроенный в панель (процессор -Pentium 4 и выше, оперативная память не менее 2 Гб, жесткий диск не менее 32 Гб, видеокарта не менее 1 Гб), монитор.

3.5.6 Прочее

- Оборудование должно быть произведено в соответствии со стандартами ИСО 9001 (ISO 9001, менеджмент качества), 14001 (экологический менеджмент).

- Должен быть установлен клапан автоматического перекрывания газа в случае срабатывания механизма экстренного перекрытия заправочной колонки и  аккумуляторного блока

- Должен быть установлен механизм автоматической остановки работы компрессорного оборудования и оборудования регулировки давления, в случае достижения максимально установленного уровня давления (Set Pressure) в компрессоре на входе и выходе.

- Должен быть установлен механизм автоматической остановки работы компрессорного оборудования, в случае достижения максимального уровня установленной температуры на входе и выходе компрессорной установки.

- Перед началом работы компрессора, прежде всего, должен начать работать вытяжной вентилятор (вытяжка).

- В случае срабатывания оборудования экстренного перекрывания,  должна быть остановлена работа компрессора.  Перезагрузка (Reset) производится механически.

- Должен быть установлен механизм автоматической блокировки подачи газа, в случае достижения максимального показателя давления в ёмкости бака автомобильного средства  во время заправки.

- Температура текучести масла в зимний период не должна быть ниже 17o C.

- Индикаторные приборы (датчики, сигнализирующие о присутствии газа) должны подавать сигнал  на панель автоматического контроля (PLC). Расположение датчиков (минимум 3 шт.) следующее:

- по 1 шт. (итого 2 шт.) внутри каждой компрессорной установки;

- 1 шт. на хранилище.

- Срабатывание индикаторных приборов. При 10% содержании газа (LEL) должна срабатывать сигнализация, при 20% содержании газа (LEL) на заправочной колонке КПГ должен сработать автоматический выключатель.

- Автоматический выключатель (ESD) должен быть установлен на компрессорной установке, сушилке, заправочной колонке, панели автоматического контроля (PLC), комплекте аккумуляторного блока. Система автоматического выключения должна связывать между собой все эти установки и, в случае срабатывания системы автоматического выключения одного из них, должна автоматически прекращаться работа всего оборудования.

- На каждой ёмкости с давлением должен быть установлен предохранитель.

- На каждой первоначальной линии сети питания для сохранности техники должен быть установлен стабилизатор напряжения, встроенный в каждую контрольную панель.

- Газовое оборудование должно соответствовать требованиям герметичности.

- Герметичность: для безопасной подачи природного  газа, трубопровод, шланги и пр. должны быть протестированы на герметичность во время подачи газа под давлением.

- Трубопровод (включая клапаны), трубы, отводы, уплотнительные прокладки и упаковочные материалы должны быть подходящими для природного газа, используемые материалы в частях компрессорной установки должны выдерживать температуру до -30оС.

- Поставщик должен предоставить шеф-монтаж и пуско-наладку оборудования, обучение.

  - Проверка оборудования, шеф-монтаж и пуско-наладка оборудования.

    - Инженеры по технологическому и электрическому оборудованию должны приступить и завершить работы по шеф-монтажу и пуско-наладке в соответствии графиками Приложения № 6, Приложение № 7 в течение 15 рабочих дней:

- Должен присутствовать Инженер по технологическому оборудованию для обеспечения установки оборудования и технологической обвязки трубопроводов.

- Должен присутствовать Инженер по электрическому оборудованию для обеспечения монтажа  электрической части, контрольного кабеля.

    - Пуско-наладка

- Пуско-наладка заправочных колонок должна производиться в течение 10 рабочих дней инженером-специалистом.

- Пуско-наладка (испытательные работы) будет считаться завершенной только в том случае, если по завершении испытательных работ, оборудование будет работать исправно и  непрерывно в течение 5 рабочих дней.

- Поставщик несет ответственность за качество и работу предоставленных агрегатов и технического оборудования, он должен командировать специалистов, имеющих богатый опыт, специалисты должны обладать достаточными знаниями в области установки технического оборудования, проведения электрических работ.

  - Обучение по управлению оборудованием и его ремонту

    - Поставщик должен провести полный общий обучающий тренинг с целью ознакомления с работой и схемами оборудования, а также помочь в приобретении навыков в работе, содержании и починки оборудования.

    - Поставщик должен подготовить учебный план и обучающий материал в течение 30 календарных дней с момента заключения  Договора (Приложение №7) и  получить одобрение со стороны Покупателя до момента проведения обучения и провести обучение. В случае, если Покупатель посчитает данный курс обучения не достаточным, Поставщик должен продлить период обучения и предоставить дополнительный курс обучения.

- Представляемые материалы

Поставщик должен представить документы (материалы), включающие планы, расчеты, в соответствии с установленными для сдачи документов сроками.

  - План тестирования и перевозки: предоставить во время организационного собрания.

  - Список (включая прайс) запчастей для установки и тестирования оборудования.

  - Список (включая прайс) запчастей, необходимых для работы на протяжении 3-х лет.

  - Инструкция по пуско-наладке: Инструкция должна быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - Инструкция по использованию: Инструкция должна быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - Инструкция по обслуживанию: Инструкция должны быть одобрена Покупателем до начала поставки оборудования и предоставлена во время поставки оборудования.

  - В соответствии с законодательством Республики Казахстан, в государственных органах необходимо пройти сертификацию технических паспортов на оборудование и представить эти документы до поставки оборудования.

  - В момент поставки оборудования необходимо предоставить разрешение от государственных органов РК на использование газового оборудования, работающего под высоким давлением.

  - Все предоставленные документы (материалы) должны быть удобными для понимания и составлены так, чтобы их можно было легко проверить. Если Заказчик посчитает, что предоставленные документы не соответствуют вышеуказанным требованиям, он может вернуть Поставщику все документы на повторное составление или доработку.

  - Все документы (материалы) должны быть составлены на русском и английском языках. В случае разногласий преимущественную силу будет иметь русский язык.

  - Поставщик обязан составить перечень производителей, которые будут осуществлять поставку отдельных частей оборудования АГНКС  и предоставить его вместе с тендерной документацией

- Тест и контроль

  - Общие положения

    - Испытание и проверка должны осуществляться в соответствии с правилами, установленными в данном положении и сводом нормативов.

    - Поставщик должен предоставить контроллеру всё необходимое для проверки оборудования, для того, чтобы проверка была произведена в соответствии с установленными в данном положении и своде нормативным требованиям.

    - Поставщик должен составить подробный план проверки и испытания, получить одобрение Заказчика. В плане испытательных работ и проверки особенно точно должны быть указаны способ проверки («Экспертиза», «Освидетельствование» или «Закрепление» и т.д.) и разделение зон инспекции (Поставщик, Заказчик).

    - В случае отсутствия дополнительной пометки, все испытания и проверки должны будут производиться по завершению поставки оборудования. Все агрегаты (техника), имеющие брак, не подлежащий починке и пр., неправильная сборка, техника подлежащая ремонту, и пр., все, что не соответствует указанным в перечне требований условиям, должно быть заменено на исправное оборудование за счет Поставщика.

    - В случае использования материалов из числа, соответствующего государственным стандартам безопасности, испытание и проверка таких материалов со стороны Заказчика может быть отменена. В таком случае Поставщик должен обязательно представить следующие документы:

- копию сертификата проверки контролирующего органа

- сертификат изготовителя

- отчет завода изготовителя (отчет инспекции и испытания)

- отчет сертифицирующего органа, в случае измерительной продукции и взрывоустойчивого электрического оборудования

- и другие документы, которые могут потребоваться для контролирующих органов в Республике Казахстан

  - Контроль и тестирование

    - Проверка качества материалов

Необходима проверка используемых материалов на соответствие кодам и стандартам данного положения.

Необходимо составить отчет о материалах, включающий в себя технические характеристики, химический состав и прочее, которые входят в состав основной части, наиболее подверженной внутреннему давлению и повторяющейся нагрузке, которая несет на себе передачу электроэнергии и потребление горючего газа.

    - Неразрушающий контроль

Неразрушающий контроль должен осуществляться в соответствии с применяемыми кодами и в соответствии со сводом нормативов.

- Испытание на магнитные частицы

- Испытание травлением

- Ультразвуковое испытание

- Радиографическая дефектоскопия

    - Визуальная инспекция и размерный контроль

Проверка всех частей агрегатов (техники) на наличие щелей, пыли и трещин и пр. дефектов. Проверка размеров основных деталей на соответствии со схемой изготовления.

    - Контроль внутреннего давления

Все напорные части должны быть протестированы на внутреннее давление, в соответствии с нормами и применяемыми кодами, на уровень давления в 1.5 раза выше максимально разрешенного для работы давления. За исключением сложных для тестирования на давление частей, с помощью средств, одобренных контроллером или Заказчиком, производить тестирование на внутреннее давление уровнем давления в 1.25 раза выше разрешенного для работы давления.

    - Проверка сборки

Все детали должны быть изготовлены в соответствии с указанными в схеме изготовления нормами.

    - Проверка упаковки и маркировки

Необходима проверка на соответствие упаковки и маркировки соответствующему перечню требований.

    - Проверка электрооборудования и контрольно-измерительного оборудования

Поставщик должен представить отчет о тестировании и проверке электрооборудования и контрольно-измерительного оборудования, в соответствии с установленными кодами, нормативами данного положения и стандартами изготовителя, предоставить их Заказчику и получить одобрение Заказчика.

  - Испытания в условиях эксплуатации

Поставщик должен составить план порядка проведения испытаний в условиях эксплуатации и получить одобрение Заказчика.

    - Тестирование

Необходимо провести тестирование и проверку функционирования трубопровода, контрольно-измерительных приборов и всех других систем. Поставщик должен также произвести проверку всего поставляемого оборудования, очистку от всех примесей внутри трубопровода, просушку и пр.

    - Испытание эффективности

После проведения испытаний, проводится испытание эффективности для проверки на соответствие оборудования установленным в данном положении требованиям.

- Организационное собрание

После заключения договора по требованию Заказчика может быть созвано организационное собрание. Всевозможные расходы, связанные с созывом организационного собрания берут на себя участники договора.

- Гарантия производительности

  - Гарантия производительности

Поставщик должен гарантировать, что предоставленное оборудование соответствует проекту, изготовлено без брака, произведено в необходимом объеме, качество отвечает требованиям, необходимым для работы оборудования. Если после запуска оборудования в течение 36 месяцев, утвержденных как гарантийный срок эксплуатации, в используемых материалах, работе или функционирования оборудования возникнут неполадки, Поставщик обязан починить либо заменить бракованную деталь и взять на себя все расходы, связанные с доставкой, установкой соответствующего оборудования (деталей). В случае, если брак или неполадки в функционировании оборудования не могут быть устранены, Поставщик должен заменить или отремонтировать данное оборудование.

Поставщик, независимо от субподрядчика по поставкам, который поставляет необходимое оборудование, несет полную техническую и договорную ответственность.

  - Пункты гарантии производительности

В соответствии с условиями использования, установленными в данном положении, оборудование должно быть максимально использовано на протяжении длительного времени. При этом основное внимание должно быть уделено следующим параметрам:

- Объем и выходное давление компрессорной установки

- Точность заправочной колонки

- Объем газовой сушилки и точка росы на выходе

- Функциональность и качество оборудования

- Запчасти, специальные приспособления  и инструменты для запуска оборудования

  - Запчасти

Поставщик предоставляет Заказчику прайс-лист с ценами, по которым будут поставляться  необходимые запчасти и инструменты. В период сделки Поставщик должен предоставлять запчасти без изменений в цене, в соответствии с установленными в прайс-листе ценами.

Поставщик предоставляет достаточное количество запчастей, необходимое для установки,  проверки работы и тестирования оборудования. Также в период починки (заранее обговаривается), Поставщик должен складировать все предполагаемые для потребления запчасти в г. Алматы (Казахстан) и немедленно предоставлять их в случае необходимости.

  - Специальные приспособления  и инструменты

Поставщик наряду с данным оборудованием должен поставить все необходимые для данного оборудования дополнительные специальные приспособления и инструменты. Поставка специальных приспособлений включает в себя также установку, содержание техники и оборудования, необходимого для ремонта.

- Документация, предоставляемая для участия в тендере (на русском и английском языке по 3 экземпляра каждая, 1 экземпляр – оригинал или нотариально заверенный перевод, 2 экземпляра – копии, в случае разногласий преимущественную силу имеет русский язык) включает в себя:

  - Сертификат завода изготовителя или его нотариально заверенная копия на компрессорное оборудование АГНКС

  - Подтверждение полномочий от Завода изготовителя технологического оборудования АГНКС по договорным обязательствам на поставку, обучение, шеф-монтаж, пуско-наладку технологического оборудования АГНКС или его нотариально заверенная копия (апостиль).

  - Общая техническая спецификация

  - Диаграмма протекания процесса PFD (Process flow diagram)

  - Принципиальная схема на каждое оборудование (P&ID)

  - Технические данные по компрессору (Compressor performance data sheet)

  - Технические данные по аппарату осушки (Dryer performance data sheet)

  - Технические данные главного мотора компрессора (Compressor main motor data sheet)

  - Внешние схемы на каждое оборудование

  - Список потребителей электричества оборудования

  - Наименование страны и производителя на каждое оборудование

  - Таблица расхода масла и спецификация масла

  - Список поставляемого оборудования

  - План обеспечения гарантии качества

  - План транспортировки

  - План предоставления гарантии и срок

  - План инспекции (на объекте)

  - План обучения (эксплуатация и обслуживание)

  - План установки и пуско-наладки, список запасных частей и их количество

  - Список запасных частей на срок 3  (три) года и их количество

  - Список специальных инструментов

  - Список отклонений (от настоящей технической спецификации)

Приложение № 2

К договору __________

От «      »              2013 года.

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: ________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

_______________________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему

требованию сумму, равную______________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору

№ ____________от «___»_________ 2013года

Отчет о местном содержании на поставку Товаров

| № п/п Договора (m) | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | № п/п Товара (n) | Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара KZT | Стоимость (CTi) KZT | Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) % | Сертификат СТ-KZ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер | Дата выдачи |  |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства №964 от 20.09.10.  по следующей формуле:

n

KСт = 100% х ( СТi х Ki) / S,

i=1

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров

Доля местного содержания (%):

____________________________ М.П.

Ф.И.О. руководителя, подпись

*КСт  = ___________

* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)				______________________________________________

Приложение № 4

к Договору №___________________

от "___"______________2013 г.

АНКЕТА

1. Наименование контрагента

___________________________________________________________________________________________________

(полное название в соответствии со  свидетельством о государственной регистрации)

2. Юридический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

(в соответствии со статистической карточкой юридического лица)

3. Фактический адрес контрагента

Область _____________________________________________________

Город ________________________________________________________

Район ________________________________________________________

Улица _____________________ № (дом, офис)______________________

4. Реквизиты контрагента

РНН_____________________________

БИН (ИИН)_______________________

5. Реквизиты банка контрагента указываемые при заключении договора

Наименование банка __________________________________________________________________________

Адрес банка __________________________________________________________________________________

Контактные телефоны банка __________________________________________________________________

ИИК_______________________

БИК_______________________

РНН_______________________

6. Контактная информация контрагента

Телефон/факс: ____________________________________________________________________________

Моб.телефон: ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты: _____________________________________________________________

7. Информация по численности персонала контрагента

Общая численность персонала контрагента ____ человек

Из них:

Численность персонала по штатному расписанию ____ человек

Численность персонала по договорам об оказании возмездных услуг ____ человек

Из них:

Резиденты РК ____ человек

Не резиденты РК ____ человек

8. Статус поставщика

Субъект малого или среднего предпринимательства _______________________

Отечественный товаропроизводитель _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Добросовестный поставщик _______________________

( ссылка на номер строки из перечня)

Дата заполнения: “_____” ___________ 2013 год

Подпись руководителя  ____________________(_____________)

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического)

м.п.

Подпись Главного бухгалтера ______________(_____________)

Приложение № 5

к Договору №___________________

от "___"______________2013 г.

## ФОРМА АКТА ПРИЕМA-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г.Алматы                                                                                            «___»             2013 года.

Настоящий Акт приема-передачи Оборудования (далее – «Акт») подписывается между:

ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»  (далее -  «Покупатель»), с одной стороны,

и

Компанией «          »,            (далее – «Поставщик»), с другой стороны,

в двух (2) оригиналах, на русском и ______ языках; однако в случае возникновения каких-либо разногласий в отношении настоящего Акта, текст на русском языке имеет преимущественную силу.

Место подписания Акта: г. Алматы, Турксибский район, ул. Гёте 327, АГНКС.

Комиссия в составе:

За и от имени 				За и от имени

Поставщик:_____________________ 	Покупателя:_____________________

ФИО:  					ФИО: Г-н Тусупов Б.К.

Должность: Директор  _________ 		Должность: Генеральный директор

Настоящим подтверждается, что Оборудование, принятое в собственность и прошедшее техническое освидетельствование и лицензирование, отвечает условиям, предусмотренным в Договоре купли-продажи Оборудования, подписанном между Поставщиком и Покупателем    «    »               2013 года

Покупатель соглашается с тем, что Оборудование было проверено до подписания настоящего Акта и что Покупатель приобретает Оборудование по результатам такой проверки, а не на основании заверений, заявлений и утверждений Поставщика. Покупатель не предъявляет каких-либо претензий в отношении качества, укомплектованности, рабочих и иных характеристик Оборудования.

Покупатель настоящим подтверждает получение всех документов на Оборудование в соответствии с Приложениями № 1. Поставщик предоставляет в отношении Оборудования, его соответствия любым описаниям, технического состояния или пригодности к использованию по назначению, и в соответствии с действующим законодательством РК, гарантии, условия и прочие положения, предусмотренные законодательством РК, применяются.

Поставщик: 					Покупатель:

_____________________ 			ТОО «ҚазТрансГаз Өнімдері»

ФИО: _____________			ФИО: Г-н Тусупов Б.К.

Должность: Директор _____ 		Должность: Генеральный директор

Приложение № 8

к Тендерной документации

Банковская гарантия

(форма обеспечения исполнения

договора о закупках)

Наименование банка: ___________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому: ________________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № ___

| __________________ (место нахождения) | «___»___________ _____ г. |
| --- | --- |

Принимая во внимание, что __________________________________,

(наименование поставщика)

«Поставщик», заключил (ит)* договор о закупках №__ от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)

_______________________________________________________и Вами было

(описание товаров, работ или услуг)

предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму

_________ тенге, настоящим _______________________________________

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему

требованию сумму, равную______________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

| Подпись и печать гарантов | Дата и адрес |
| --- | --- |

Приложение №9

к Тендерной документации

Гарантийное обязательство потенциального поставщика

По доле местного содержания

Принимаем на себя обязательство по доле местного содержания, по тендеру ______________________________________________________________________________

(полное наименование тендера)

Процент местного содержания в товарах составляет __ %

(если имеются Лоты, то дополнительно указываются наименование Лотов по которым участвует потенциальный поставщик (с указанием процентного значения местного содержания в предлагаемых товарах)

В том числе по Лотам:

Лот№1 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№2 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в работах/услугах составляет ____ %

Лот№3 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№4 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Лот№5 __________________________________  процент местного содержания

(полное наименование лота)

в товарах составляет ____ %

Первый руководитель				  ___________________  (ФИО инициалы)

(либо лицо им уполномоченное)                                       (подпись)

М.П,

Потенциальный поставщик может рассчитать местного содержание по оказанию услуг и предоставить информацию по формуле, утвержденной Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 сентября 2010 года № 964:

Расчет казахстанского содержания (КСТ) в договоре на поставку товаров, производится по формуле:

n

KСт = 100% х (СТi х Ki) / S,

i=1

где:

n - общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

i - порядковый номер товара;

СТi - стоимость i-ого товара;

Ki - доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S - общая стоимость договора о закупке товаров.

В соответствии с пунктом 39 «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Самрук-Қазына» и  организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, в случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, тендерная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условную скидку, при этом непредставление документов, подтверждающих критерии, влияющие на условное понижение цены, не является основанием для отклонения такой заявки.